## TABLA
Presidencia de La República Dominicana
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado  Adscrita al Poder Ejecutivo
TABLA DE ACABADO INTERIORES
HOSPITAL REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORÍS
NO. | AREA | CATEGORÍA | MATERIAL | DIMENSIONES | APLICACIÓN | TONO/COLOR/ACABADO | REF. GRÁFICA
1 | Administración | Piso | Porcelanato | a= 0.40 m mín. L= 0.40 m mín. e= 8 mm mín. | Porcelanato compuesto por una sola masa. Rectificado, con Junta entre piezas no mayor a 2 mm sellada con mortero porcelánico, anti hongos, anti algas, antimicrobiano. Colocación a nivel, sin resaltes entre las piezas. | Tono:Claro Color: Crema, beige, blanco Acabado: Mate | AC-01
|  | Terminación de techo | Baldosas de fibra mineral o de otro material con similar característica. | 2' x 2'x 5/8” (Medidas en pies) | Falso cielo raso, hecho de baldosas de fibra mineral de 2' x 2'x 5/8”. Anclaje antisismico. Anclar a 45 grados en las esquinas. | Tono: Claro Color: Blanco | DT-01
|  | Paredes | Pintura semigloss o de otro material con similar característica. | Azul glaciar 981 a altura de 1.60 mts desde el piso Blanco 00 desde 1.60 mts hasta plafon o techo | Semigloss sobre pañete liso (2 manos mínimo). | Color: Azul Glaciar 981 y Blanco 00 Acabado: Semigloss. | AC-01
2 | Cirugía y Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) | Piso | Aséptico Antiestático | e= 1/4" mín. | Piso aseptico con mortero autonivelante para hormigon curado en 1/8", pulido con maquinas especiales, grauting sobre mortero pulido en 15 mils, epoxico autonivelante en 20 mils. Incluye sellador final en uretano y antiestático. Espesor final 1/4". | Tono:Claro Color: Crema, beige Acabado: Mate | -
|  | Terminación de techo | Tipo clean room | 2' x 2' (Medidas en pies) | Suspendido con soportes metalicos "T", placas con alma de yeso, bordes sellados, y superficie de vinyl. Con resistencia térmica, resistencia a la humedad y de facil mantenimiento. | Tono: Claro Color: Blanco | -
|  | Paredes | Pintura Aséptica - Revestimiento a base de copolímeros acrílicos en emulsión, aditivos, pigmentos y cargas minerales (tipo wallflex, wallface o similar) | Piso a techo | Revestimiento antibacterial, alquicidad, no toxica, no inflamable, resistente al desgaste y la abrasión, lavable, sobre pañete liso (2 manos mínimo). | Color: Blanco. | AC-10
3 | Cocina | Piso | Gres | a= 0,20 m minimo L= 0,20 m minimo e= 8 mm mín. | De baja absorción al agua, antideslizante, resistente a los cambios bruscos de temperatura. | Tono:Oscuro Color: Terracota, ladrrillo | AC-09
Terminación de techo
|  | Paredes | De porcelanato | a=0.30x0.60 m mín. e= 8 mm mín. h=piso-techo | Tipo todo masa, biselado y rectificado. Junta entre piezas no mayor a 2 mm sellada con mortero porcelánico. Colocación a plomo sin resaltes entre las piezas. | Tono: Claro Color: Blanco | AC-09
|  | Meseta | Acero inoxidable | a=0.60m minimo L=especificado en planos | Tablero post-formado(25mm) enchapado en Acero inoxidable (1/40"). | Tono: Claro Color: Natural Acabado: Satinado | M-38a
|  | Gabinetes de pared | Acero inoxidable | L=especificado en planos a=40 cm h=60 cm min. | Gabinetes de acero inoxidable con puertas abatibles y tiradores de acero inoxidable. | Tono: Claro Color: Natural Acabado: Satinado | M-38a
|  | Gabinetes de piso | Acero inoxidable | L= especificado en planos a=60 cm h=70 cm min. | Gabinetes de acero inoxidable con puertas abatibles y tiradores de acero inoxidable. | Tono: Claro Color: Natural Acabado: Satinado | M-38a
4 | Comedor | Piso | Porcelanato | a= 0.40 m mín. L= 0.40 m mín. e= 8 mm mín. | Porcelanato compuesto por una sola masa. Rectificado, con Junta entre piezas no mayor a 2 mm sellada con mortero porcelánico, anti hongos, anti algas, antimicrobiano. Colocación a nivel, sin resaltes entre las piezas. | Tono:Claro Color: Crema, beige, blanco Acabado: Mate | AC-01
|  | Terminación de techo | Baldosas de fibra mineral o de otro material con similar característica. | 2' x 2'x 5/8” (Medidas en pies) | Falso cielo raso, hecho de baldosas de fibra mineral de 2' x 2'x 5/8”. Anclaje antisismico. Anclar a 45 grados en las esquinas. | Tono: Claro Color: Blanco | DT-01
|  | Paredes | Pintura semigloss o de otro material con similar característica. | Azul glaciar 981 a altura de 1.60 mts desde el piso Blanco 00 desde 1.60 mts hasta plafon o techo | Semigloss sobre pañete liso (2 manos mínimo). | Color: Azul Glaciar 981 y Blanco 00 Acabado: Semigloss. | AC-01
|  | Meseta | Acero inoxidable | a=0.60m minimo L=especificado en planos | Tablero post-formado(25mm) enchapado en Acero inoxidable (1/40"). | Tono: Claro Color: Natural Acabado: Satinado | M-38a
|  | Gabinetes de pared | Acero inoxidable | L=especificado en planos a=40 cm h=60 cm min. | Gabinetes de acero inoxidable con puertas abatibles y tiradores de acero inoxidable. | Tono: Claro Color: Natural Acabado: Satinado | M-38a
|  | Gabinetes de piso | Acero inoxidable | L= especificado en planos a=60 cm h=70 cm min. | Gabinetes de acero inoxidable con puertas abatibles y tiradores de acero inoxidable. | Tono: Claro Color: Natural Acabado: Satinado | M-38a
5 | Consultas Externas | Piso | Porcelanato | a= 0.40 m mín. L= 0.40 m mín. e= 8 mm mín. | Porcelanato compuesto por una sola masa. Rectificado, con Junta entre piezas no mayor a 2 mm sellada con mortero porcelánico, anti hongos, anti algas, antimicrobiano. Colocación a nivel, sin resaltes entre las piezas. | Tono:Claro Color: Crema, beige, blanco Acabado: Mate | AC-01
|  | Terminación de techo | Baldosas de fibra mineral o de otro material con similar característica. | 2' x 2'x 5/8” (Medidas en pies) | Falso cielo raso, hecho de baldosas de fibra mineral de 2' x 2'x 5/8”. Anclaje antisismico. Anclar a 45 grados en las esquinas. | Tono: Claro Color: Blanco | DT-01
|  | Paredes | Pintura Aséptica - Revestimiento a base de copolímeros acrílicos en emulsión, aditivos, pigmentos y cargas minerales (tipo wallflex, wallface o similar) | Piso a plafón | Pintura aséptica sobre pañete liso (2 manos mínimo). | Color: Azul Glaciar 981 y Blanco 00 Acabado: Semigloss.
6 | Desechos Biológicos | Piso | Piso Aséptico | e= 1/4" mín. | Piso aseptico con mortero autonivelante para hormigon curado en 1/8", pulido con maquinas especiales, grauting sobre mortero pulido en 15 mils, epoxico autonivelante en 20 mils. Incluye sellador final en uretano. Espesor final 1/4". | Tono:Claro Color: Crema, beige Acabado: Mate | -
|  | Terminación de techo | Tipo clean room (SOLO SI ES NECESARIO) | 2'x2' en pies | Suspendido con soportes metalicos "T", antisismico, placas con alma de yeso, bordes sellados, y superficie de vinyl. Con resistencia térmica, resistencia a la humedad y de facil mantenimiento | Tono: Claro Color: Blanco
|  | Paredes | Pintura Aséptica - Revestimiento a base de copolímeros acrílicos en emulsión, aditivos, pigmentos y cargas minerales (tipo wallflex, wallface o similar) | Piso a techo | Revestimiento antibacterial, alquicidad, no toxica, no inflamable, resistente al desgaste y la abrasión, lavable, sobre pañete liso (2 manos mínimo). | Color: Blanco. | AC-10
7 | Dormitorios Pasantes | Piso | Porcelanato | a= 0.40 m mín. L= 0.40 m mín. e= 8 mm mín. | Porcelanato compuesto por una sola masa. Rectificado, con Junta entre piezas no mayor a 2 mm sellada con mortero porcelánico, anti hongos, anti algas, antimicrobiano. Colocación a nivel, sin resaltes entre las piezas. | Tono:Claro Color: Crema, beige, blanco Acabado: Mate | AC-01
|  | Terminación de techo | Baldosas de fibra mineral o de otro material con similar característica. | 2' x 2'x 5/8” (Medidas en pies) | Falso cielo raso, hecho de baldosas de fibra mineral de 2' x 2'x 5/8”. Anclaje antisismico. Anclar a 45 grados en las esquinas. | Tono: Claro Color: Blanco | DT-01
|  | Paredes | Pintura semigloss o de otro material con similar característica. | - | Semigloss sobre pañete liso (2 manos mínimo). | - | -
8.1 | Emergencia: - Sala de espera - Triaje - Consultorio de emergencias - Observación | Piso | Piso Aséptico | e= 1/4" mín. | Piso aseptico con mortero autonivelante para hormigon curado en 1/8", pulido con maquinas especiales, grauting sobre mortero pulido en 15 mils, epoxico autonivelante en 20 mils. Incluye sellador final en uretano. Espesor final 1/4". | Tono:Claro Color: Crema, beige Acabado: Mate | -
|  | Terminación de techo | Tipo clean room (SOLO SI ES NECESARIO) | 2'x2' en pies | Suspendido con soportes metalicos "T", antisismico, placas con alma de yeso, bordes sellados, y superficie de vinyl. Con resistencia térmica, resistencia a la humedad y de facil mantenimiento | Tono: Claro Color: Blanco
|  | Paredes | Pintura Aséptica - Revestimiento a base de copolímeros acrílicos en emulsión, aditivos, pigmentos y cargas minerales (tipo wallflex, wallface o similar) | Piso a techo | Revestimiento antibacterial, alquicidad, no toxica, no inflamable, resistente al desgaste y la abrasión, lavable, sobre pañete liso (2 manos mínimo). | Color: Blanco. | AC-10
|  | Meseta | Baldosas de fibra mineral o de otro material con similar característica | 2' x 2'x 5/8” (Medidas en pies) | Falso cielo raso, hecho de baldosas de fibra mineral de 2' x 2'x 5/8”. Anclaje antisismico. Anclar a 45 grados en las esquinas. | Tono: Claro Color: Blanco | DT-01
8.2 | Emergencia: - Traumashock | Piso | Aséptico Antiestático | e= 1/4" mín. | Piso aseptico con mortero autonivelante para hormigon curado en 1/8", pulido con maquinas especiales, grauting sobre mortero pulido en 15 mils, epoxico autonivelante en 20 mils. Incluye sellador final en uretano y antiestático. Espesor final 1/4". | Tono:Claro Color: Crema, beige Acabado: Mate | -
|  | Terminación de techo | Tipo clean room (SOLO SI ES NECESARIO) | 2'x2' en pies | Suspendido con soportes metalicos "T", antisismico, placas con alma de yeso, bordes sellados, y superficie de vinyl. Con resistencia térmica, resistencia a la humedad y de facil mantenimiento | Tono: Claro Color: Blanco
|  | Paredes | Pintura Aséptica - Revestimiento a base de copolímeros acrílicos en emulsión, aditivos, pigmentos y cargas minerales (tipo wallflex, wallface o similar) | Piso a techo | Revestimiento antibacterial, alquicidad, no toxica, no inflamable, resistente al desgaste y la abrasión, lavable, sobre pañete liso (2 manos mínimo). | Color: Blanco. | AC-10
|  | Meseta | Acero inoxidable | a=0.60m minimo L=especificado en planos | Meseta de acero inoxidable | Tono: Claro Color: Natural Tono: Claro Color: Natural | M-38a
|  | Gabinetes de pared | Acero inoxidable | L=especificado en planos a=40 cm h=60 cm min. | Gabinetes de acero inoxidable con puertas abatibles y tiradores de acero inoxidable. | Tono: Claro Color: Natural Acabado: Satinado | M-38a
|  | Gabinetes de piso | Acero inoxidable | L= especificado en planos a=60 cm h=70 cm min. | Gabinetes de acero inoxidable con puertas abatibles y tiradores de acero inoxidable. | Tono: Claro Color: Natural Acabado: Satinado | M-38a
8.3 | Emergencia: - Sala de Yeso - Sala de Cura - Enfermería - Trabajo Limpio y Sucio - Nebulización | Piso | Piso Aséptico | e= 1/4" mín. | Piso aseptico con mortero autonivelante para hormigon curado en 1/8", pulido con maquinas especiales, grauting sobre mortero pulido en 15 mils, epoxico autonivelante en 20 mils. Incluye sellador final en uretano. Espesor final 1/4". | Tono:Claro Color: Crema, beige Acabado: Mate | AC-10
|  | Terminación de techo | Tipo clean room (SOLO SI ES NECESARIO) | 2'x2' en pies | Suspendido con soportes metalicos "T", antisismico, placas con alma de yeso, bordes sellados, y superficie de vinyl. Con resistencia térmica, resistencia a la humedad y de facil mantenimiento | Tono: Claro Color: Blanco | AC-10
|  | Paredes | Pintura Aséptica - Revestimiento a base de copolímeros acrílicos en emulsión, aditivos, pigmentos y cargas minerales (tipo wallflex, wallface o similar) | Piso a techo | Revestimiento antibacterial, alquicidad, no toxica, no inflamable, resistente al desgaste y la abrasión, lavable, sobre pañete liso (2 manos mínimo). | Color: Blanco. | AC-10
|  | Meseta | Acero inoxidable | a=0.60m minimo L=especificado en planos | Meseta de acero inoxidable | Tono: Claro Color: Natural Tono: Claro Color: Natural | M-38a
|  | Gabinetes de pared | Acero inoxidable | L=especificado en planos a=40 cm h=60 cm min. | Gabinetes de acero inoxidable con puertas abatibles y tiradores de acero inoxidable. | Tono: Claro Color: Natural Acabado: Satinado | M-38a
|  | Gabinetes de piso | Acero inoxidable | L= especificado en planos a=60 cm h=70 cm min. | Gabinetes de acero inoxidable con puertas abatibles y tiradores de acero inoxidable. | Tono: Claro Color: Natural Acabado: Satinado | M-38a
9 | Enseñanza | Piso | Porcelanato | a= 0.40 m mín. L= 0.40 m mín. e= 8 mm mín. | Porcelanato compuesto por una sola masa. Rectificado, con Junta entre piezas no mayor a 2 mm sellada con mortero porcelánico, anti hongos, anti algas, antimicrobiano. Colocación a nivel, sin resaltes entre las piezas. | Tono:Claro Color: Crema, beige, blanco Acabado: Mate | AC-01
|  | Terminación de techo | Baldosas de fibra mineral o de otro material con similar característica. | 2' x 2'x 5/8” (Medidas en pies) | Falso cielo raso, hecho de baldosas de fibra mineral de 2' x 2'x 5/8”. Anclaje antisismico. Anclar a 45 grados en las esquinas. | Tono: Claro Color: Blanco | DT-01
|  | Paredes | Pintura semigloss o de otro material con similar característica. | - | Semigloss sobre pañete liso (2 manos mínimo). | - | -
10 | Farmacia | Piso | Piso Aséptico | e= 1/4" mín. | Piso aseptico con mortero autonivelante para hormigon curado en 1/8", pulido con maquinas especiales, grauting sobre mortero pulido en 15 mils, epoxico autonivelante en 20 mils. Incluye sellador final en uretano. Espesor final 1/4". | Tono:Claro Color: Crema, beige Acabado: Mate | AC-10
|  | Paredes | Pintura Aséptica - Revestimiento a base de copolímeros acrílicos en emulsión, aditivos, pigmentos y cargas minerales (tipo wallflex, wallface o similar) | Piso a techo | Revestimiento antibacterial, alquicidad, no toxica, no inflamable, resistente al desgaste y la abrasión, lavable, sobre pañete liso (2 manos mínimo). | Color: Blanco. | AC-10
|  | Terminación de techo | Baldosas de fibra mineral o de otro material con similar característica. | 2' x 2'x 5/8” (Medidas en pies) | Falso cielo raso, hecho de baldosas de fibra mineral de 2' x 2'x 5/8”. Anclaje antisismico. Anclar a 45 grados en las esquinas. | Tono: Claro Color: Blanco | DT-01
|  | Meseta | Acero inoxidable | a=0.60m minimo L=especificado en planos | Meseta de acero inoxidable | Tono: Claro Color: Natural Tono: Claro Color: Natural | M-38a
|  | Gabinetes de pared | Melamina | L=especificado en planos a=40 cm h=60 cm min. | Tablero post-formado (25mm) enchapado en acero inoxidable (1/40"). | Tono: Claro Color: Blanco | M-38a
|  | Gabinetes de piso | Melamina | L=especificado en planos a=60 cm h=70 cm min. | Tablero post-formado (25mm) enchapado en acero inoxidable (1/40"). | Tono: Claro Color: Blanco | M-38a
11 | Fisiatría | Piso | Porcelanato | a= 0.40 m mín. L= 0.40 m mín. e= 8 mm mín. | Porcelanato compuesto por una sola masa. Rectificado, con Junta entre piezas no mayor a 2 mm sellada con mortero porcelánico, anti hongos, anti algas, antimicrobiano. Colocación a nivel, sin resaltes entre las piezas. | Tono:Claro Color: Crema, beige, blanco Acabado: Mate | AC-01
Goma (donde aplique)
|  | Terminación de techo | Baldosas de fibra mineral o de otro material con similar característica. | 2' x 2'x 5/8” (Medidas en pies) | Falso cielo raso, hecho de baldosas de fibra mineral de 2' x 2'x 5/8”. Anclaje antisismico. Anclar a 45 grados en las esquinas. | Tono: Claro Color: Blanco | DT-01
|  | Paredes | Pintura semigloss o de otro material con similar característica. | - | Semigloss sobre pañete liso (2 manos mínimo). | - | -
12 | Hemodiálisis | Piso | Piso Aséptico | e= 1/4" mín. | Piso aseptico con mortero autonivelante para hormigon curado en 1/8", pulido con maquinas especiales, grauting sobre mortero pulido en 15 mils, epoxico autonivelante en 20 mils. Incluye sellador final en uretano. Espesor final 1/4". | Tono:Claro Color: Crema, beige Acabado: Mate | AC-10
|  | Terminación de techo | Tipo clean room | 2'x2' en pies | Suspendido con soportes metalicos "T", antisismico, placas con alma de yeso, bordes sellados, y superficie de vinyl. Con resistencia térmica, resistencia a la humedad y de facil mantenimiento | Tono: Claro Color: Blanco | AC-10
|  | Paredes | Pintura Aséptica - Revestimiento a base de copolímeros acrílicos en emulsión, aditivos, pigmentos y cargas minerales (tipo wallflex, wallface o similar) | Piso a plafón | Pintura aséptica sobre pañete liso (2 manos mínimo). | Color: Azul Glaciar 981 y Blanco 00 Acabado: Semigloss.
14 | ITS y Cáncer | Piso | Piso Aséptico | e= 1/4" mín. | Piso aseptico con mortero autonivelante para hormigon curado en 1/8", pulido con maquinas especiales, grauting sobre mortero pulido en 15 mils, epoxico autonivelante en 20 mils. Incluye sellador final en uretano. Espesor final 1/4". | Tono:Claro Color: Crema, beige Acabado: Mate | AC-10
|  | Terminación de techo | Tipo clean room | 2'x2' en pies | Suspendido con soportes metalicos "T", antisismico, placas con alma de yeso, bordes sellados, y superficie de vinyl. Con resistencia térmica, resistencia a la humedad y de facil mantenimiento | Tono: Claro Color: Blanco | AC-10
|  | Paredes | Pintura Aséptica - Revestimiento a base de copolímeros acrílicos en emulsión, aditivos, pigmentos y cargas minerales (tipo wallflex, wallface o similar) | Piso a plafón | Pintura aséptica sobre pañete liso (2 manos mínimo). | Color: Azul Glaciar 981 y Blanco 00 Acabado: Semigloss.
15 | Lavandería | Piso | Porcelanato o de otro material con similar característica. | a= 0.60 m L= 0.60 m e= 8 mm mín. | Porcelanato compuesto por una sola masa. Rectificado, con Junta entre piezas no mayor a 2 mm sellada con mortero porcelánico, anti hongos, anti algas, antimicrobiano. Colocación a nivel, sin resaltes entre las piezas. | Tono:Claro Color: Crema, beige, blanco Acabado: Mate | AC-05
|  | Terminación de techo | - | - | - | - | -
|  | Paredes | De porcelanato | a= 0.30 m L= 0.60 m e= 8 mm mín. h=1.80 m | Tipo todo masa, biselado y rectificado. Junta entre piezas no mayor a 2 mm sellada con mortero porcelánico. Colocación a plomo sin resaltes entre las piezas. | Tono:Claro Color:Blanco | AC-05
|  |  | Pintura | Desde 1.80 mt (porcelanato) hasta el techo, incluido el techo | Mantenimiento sobre pañete liso (2 manos mínimo). | Tono:Claro Color:Blanco | AC-05
|  | Puertas | Acero inoxidable | a=1.80 en metros h=2.10 en metros | De Acero inoxidable, incluye visor con laminado de seguridad de 6 mm, con espesor general puerta de 35 mm | Tono:Claro Color:Blanco | P-1A
16 | Materno Infantil | Piso | Piso Aséptico | e= 1/4" mín. | Piso aseptico con mortero autonivelante para hormigon curado en 1/8", pulido con maquinas especiales, grauting sobre mortero pulido en 15 mils, epoxico autonivelante en 20 mils. Incluye sellador final en uretano. Espesor final 1/4". | Tono:Claro Color: Crema, beige Acabado: Mate | AC-10
|  | Terminación de techo | Tipo clean room | 2'x2' en pies | Suspendido con soportes metalicos "T", antisismico, placas con alma de yeso, bordes sellados, y superficie de vinyl. Con resistencia térmica, resistencia a la humedad y de facil mantenimiento | Tono: Claro Color: Blanco | AC-10
|  | Paredes | Pintura Aséptica - Revestimiento a base de copolímeros acrílicos en emulsión, aditivos, pigmentos y cargas minerales (tipo wallflex, wallface o similar) | Piso a plafón | Pintura aséptica sobre pañete liso (2 manos mínimo). | Color: Azul Glaciar 981 y Blanco 00 Acabado: Semigloss.
17.1 | Hospitalización - Habitaciones | Piso | Porcelanato o de otro material con similar característica. | a= 0.60 m L= 0.60 m e= 8 mm mín. | Porcelanato compuesto por una sola masa. Rectificado, con Junta entre piezas no mayor a 2 mm sellada con mortero porcelánico, anti hongos, anti algas, antimicrobiano. Colocación a nivel, sin resaltes entre las piezas. | Tono:Claro Color: Crema, beige, blanco Acabado: Mate | AC-05
|  | Terminación de techo | Plafón | Baldosas de fibra mineral o de otro material con similar característica. | Falso cielo raso, hecho de baldosas de fibra mineral de 2' x 2'x 5/8”. Anclaje antisismico. Anclar a 45 grados en las esquinas. | Tono:Claro Color:Blanco | DT-01
|  | Paredes | Pintura semigloss o de otro material con similar característica. | - | Semigloss sobre pañete liso (2 manos mínimo). | - | -
17.2 | Hospitalización - Baños | Piso | Porcelanato o de otro material con similar característica. | a= 0.60 m L= 0.60 m e= 8 mm mín. | Porcelanato compuesto por una sola masa. Rectificado, con Junta entre piezas no mayor a 2 mm sellada con mortero porcelánico, anti hongos, anti algas, antimicrobiano. Colocación a nivel, sin resaltes entre las piezas. | Tono:Claro Color: Crema, beige, blanco Acabado: Mate | AC-05
|  | Terminación de techo | Plafón | Baldosas de fibra mineral o de otro material con similar característica. | Falso cielo raso, hecho de baldosas de fibra mineral de 2' x 2'x 5/8”. Anclaje antisismico. Anclar a 45 grados en las esquinas. | Tono:Claro Color:Blanco | DT-01
|  | Paredes | De porcelanato | a= 0.30 m L= 0.60 m e= 8 mm mín. h=Piso a techo | Tipo todo masa, biselado y rectificado. Junta entre piezas no mayor a 2 mm sellada con mortero porcelánico. Colocación a plomo sin resaltes entre las piezas. | Tono:Claro Color:Blanco | AC-05
18 | Esterilización | Piso | Piso Aséptico | e= 1/4" mín. | Piso aseptico con mortero autonivelante para hormigon curado en 1/8", pulido con maquinas especiales, grauting sobre mortero pulido en 15 mils, epoxico autonivelante en 20 mils. Incluye sellador final en uretano. Espesor final 1/4". | Tono:Claro Color: Crema, beige Acabado: Mate | AC-10
|  | Terminación de techo | Tipo clean room | 2'x2' en pies | Suspendido con soportes metalicos "T", antisismico, placas con alma de yeso, bordes sellados, y superficie de vinyl. Con resistencia térmica, resistencia a la humedad y de facil mantenimiento | Tono: Claro Color: Blanco | AC-10
|  | Paredes | Pintura Aséptica - Revestimiento a base de copolímeros acrílicos en emulsión, aditivos, pigmentos y cargas minerales (tipo wallflex, wallface o similar) | Piso a plafón | Pintura aséptica sobre pañete liso (2 manos mínimo). | Color: Azul Glaciar 981 y Blanco 00 Acabado: Semigloss. | -
|  | Puertas | Acero inoxidable | a=1.80 en metros h=2.10 en metros | De Acero inoxidable, incluye visor con laminado de seguridad de 6 mm, con espesor general puerta de 35 mm | Tono:Claro Color:Blanco | P-1A
19 | Recepción y Admisión | Piso | Porcelanato | a= 0.40 m mín. L= 0.40 m mín. e= 8 mm mín. | Porcelanato compuesto por una sola masa. Rectificado, con Junta entre piezas no mayor a 2 mm sellada con mortero porcelánico, anti hongos, anti algas, antimicrobiano. Colocación a nivel, sin resaltes entre las piezas. | Tono:Claro Color: Crema, beige, blanco Acabado: Mate | AC-01
|  | Terminación de techo | Baldosas de fibra mineral o de otro material con similar característica. | 2' x 2'x 5/8” (Medidas en pies) | Falso cielo raso, hecho de baldosas de fibra mineral de 2' x 2'x 5/8”. Anclaje antisismico. Anclar a 45 grados en las esquinas. | Tono: Claro Color: Blanco | DT-01
|  | Paredes | Pintura semigloss o de otro material con similar característica. | Azul glaciar 981 a altura de 1.60 mts desde el piso Blanco 00 desde 1.60 mts hasta plafon o techo | Semigloss sobre pañete liso (2 manos mínimo). | Color: Azul Glaciar 981 y Blanco 00 Acabado: Semigloss. | AC-01
20 | Pasarelas | Piso | Porcelanato | a= 0.40 m mín. L= 0.40 m mín. e= 8 mm mín. | Porcelanato compuesto por una sola masa. Rectificado, con Junta entre piezas no mayor a 2 mm sellada con mortero porcelánico, anti hongos, anti algas, antimicrobiano. Colocación a nivel, sin resaltes entre las piezas. | Tono:Claro Color: Crema, beige, blanco Acabado: Mate | AC-01
|  | Terminación de techo | Baldosas de fibra mineral o de otro material con similar característica. | 2' x 2'x 5/8” (Medidas en pies) | Falso cielo raso, hecho de baldosas de fibra mineral de 2' x 2'x 5/8”. Anclaje antisismico. Anclar a 45 grados en las esquinas. | Tono: Claro Color: Blanco | DT-01
|  | Paredes | Pintura semigloss o de otro material con similar característica. | Azul glaciar 981 a altura de 1.60 mts desde el piso Blanco 00 desde 1.60 mts hasta plafon o techo | Semigloss sobre pañete liso (2 manos mínimo). | Color: Azul Glaciar 981 y Blanco 00 Acabado: Semigloss. | AC-01
21 | Cuarto de Máquinas | Piso | Hormigon pulido | e= 10 Cms mín. | Superficie totalmente lisa, regular, nivelada, sin resaltes, altamente resistente a la abrasión. Mortero hidrófugo. | Tono: Neutro Color: Gris | AC-08
|  | Terminación de techo | - | - | - | - | -
|  | Paredes | Pintura mantenimiento | h= piso-techo | Mantenimiento sobre pañete liso (2 manos mínimo). | Tono: Neutro Color: Gris | AC-08
22 | Almacén | Piso | Hormigon pulido | e= 10 Cms mín. | Superficie totalmente lisa, regular, nivelada, sin resaltes, altamente resistente a la abrasión. Mortero hidrófugo. | Tono: Neutro Color: Gris | AC-08
|  | Paredes | Pintura mantenimiento | h= piso-techo | Mantenimiento sobre pañete liso (2 manos mínimo). | Tono: Neutro Color: Gris | AC-08
23 | Archivo General y Pasillo | Piso | Porcelanato | a= 0.40 m mín. L= 0.40 m mín. e= 8 mm mín. | Porcelanato compuesto por una sola masa. Rectificado, con Junta entre piezas no mayor a 2 mm sellada con mortero porcelánico, anti hongos, anti algas, antimicrobiano. Colocación a nivel, sin resaltes entre las piezas. | Tono:Claro Color: Crema, beige, blanco Acabado: Mate | AC-01
|  | Terminación de techo | Baldosas de fibra mineral o de otro material con similar característica. | 2' x 2'x 5/8” (Medidas en pies) | Falso cielo raso, hecho de baldosas de fibra mineral de 2' x 2'x 5/8”. Anclaje antisismico. Anclar a 45 grados en las esquinas. | Tono: Claro Color: Blanco | DT-01
|  | Paredes | Pintura semigloss o de otro material con similar característica. | Azul glaciar 981 a altura de 1.60 mts desde el piso Blanco 00 desde 1.60 mts hasta plafon o techo | Semigloss sobre pañete liso (2 manos mínimo). | Color: Azul Glaciar 981 y Blanco 00 Acabado: Semigloss. | AC-01
24 | Garita | Piso | Hormigon pulido | e= 10 Cms mín. | Superficie totalmente lisa, regular, nivelada, sin resaltes, altamente resistente a la abrasión. Mortero hidrófugo. | Tono: Neutro Color: Gris | AC-08
|  | Paredes | Pintura semigloss o de otro material con similar característica. | Desde 1.80 mt (porcelanato) hasta el techo, incluido el techo | Mantenimiento sobre pañete liso (2 manos mínimo). | Tono:Claro Color:Blanco | AC-05
25 | Laboratorio | Piso | Piso Aséptico | e= 1/4" mín. | Piso aseptico con mortero autonivelante para hormigon curado en 1/8", pulido con maquinas especiales, grauting sobre mortero pulido en 15 mils, epoxico autonivelante en 20 mils. Incluye sellador final en uretano. Espesor final 1/4". | Tono:Claro Color: Crema, beige Acabado: Mate | AC-10
|  | Techo | Tipo clean room | 2'x2' en pies | Suspendido con soportes metalicos "T", antisismico, placas con alma de yeso, bordes sellados, y superficie de vinyl. Con resistencia térmica, resistencia a la humedad y de facil mantenimiento | Tono: Claro Color: Blanco | AC-10
|  | Paredes | Pintura Aséptica - Revestimiento a base de copolímeros acrílicos en emulsión, aditivos, pigmentos y cargas minerales (tipo wallflex, wallface o similar) | Piso a plafón | Pintura aséptica sobre pañete liso (2 manos mínimo). | Color: Azul Glaciar 981 y Blanco 00 Acabado: Semigloss. | -
|  | Puerta | Acero inoxidable | a=1.80 en metros h=2.10 en metros | De Acero inoxidable, incluye visor con laminado de seguridad de 6 mm, con espesor general puerta de 35 mm | Tono:Claro Color:Blanco | P-1A
26 | Morgue | Piso | Piso Aséptico | e= 1/4" mín. | Piso aseptico con mortero autonivelante para hormigon curado en 1/8", pulido con maquinas especiales, grauting sobre mortero pulido en 15 mils, epoxico autonivelante en 20 mils. Incluye sellador final en uretano. Espesor final 1/4". | Tono:Claro Color: Crema, beige Acabado: Mate | AC-10
|  | Techo | Tipo clean room | 2'x2' en pies | Suspendido con soportes metalicos "T", antisismico, placas con alma de yeso, bordes sellados, y superficie de vinyl. Con resistencia térmica, resistencia a la humedad y de facil mantenimiento | Tono: Claro Color: Blanco | AC-10
|  | Paredes | Pintura Aséptica - Revestimiento a base de copolímeros acrílicos en emulsión, aditivos, pigmentos y cargas minerales (tipo wallflex, wallface o similar) | Piso a plafón | Pintura aséptica sobre pañete liso (2 manos mínimo). | Color: Azul Glaciar 981 y Blanco 00 Acabado: Semigloss. | -
|  | Meseta | Acero inoxidable | a=0.60m minimo L=especificado en planos | Meseta de acero inoxidable | Tono: Claro Color: Natural Tono: Claro Color: Natural | M-38a
|  | Gabinetes de pared | Acero inoxidable | L=especificado en planos a=40 cm h=60 cm min. | Gabinetes de acero inoxidable con puertas abatibles y tiradores de acero inoxidable. | Tono: Claro Color: Natural Acabado: Satinado | M-38a
|  | Gabinetes de piso | Acero inoxidable | L= especificado en planos a=60 cm h=70 cm min. | Gabinetes de acero inoxidable con puertas abatibles y tiradores de acero inoxidable. | Tono: Claro Color: Natural Acabado: Satinado | M-38a

## TABLA - IMAGENES
NO. | AREA | CATEGORÍA | MATERIAL | DIMENSIONES | APLICACIÓN | TONO/COLOR/ACABADO | REF. GRÁFICA
13.2 | Imágenes: - Resonancia Magnética | Piso | Piso Aséptico | e= 1/4" mín. | Piso aseptico con mortero autonivelante para hormigon curado en 1/8", pulido con maquinas especiales, grauting sobre mortero pulido en 15 mils, epoxico autonivelante en 20 mils. Incluye sellador final en uretano. Espesor final 1/4". | Tono:Claro Color: Crema, beige Acabado: Mate | AC-10
Terminación de techo
|  |  | Plafón | Baldosas de fibra mineral o de otro material con similar característica. | Falso cielo raso, hecho de baldosas de fibra mineral de 2' x 2'x 5/8”. Anclaje antisismico. Anclar a 45 grados en las esquinas. | Tono:Claro Color:Blanco | DT-01
Paredes
|  |  | Pintura semigloss | Todo el area de las paredes a h=piso-techo o piso-plafon | Semigloss sobre pañete sobre lamina de sheetrock. (dos manos minimo) | Color: Blanco 00 acrilica Acabado: Semigloss. | -
Puertas
Vidrio Fijo
13.3 | Imágenes: - Sonografía - Ecografía - Endoscopía - Electrocardiografía - | Piso | Piso Aséptico | e= 1/4" mín. | Piso aseptico con mortero autonivelante para hormigon curado en 1/8", pulido con maquinas especiales, grauting sobre mortero pulido en 15 mils, epoxico autonivelante en 20 mils. Incluye sellador final en uretano. Espesor final 1/4". | Tono:Claro Color: Crema, beige Acabado: Mate | AC-10
|  | Terminación de techo | Baldosas de fibra mineral o de otro material con similar característica. | 2' x 2'x 5/8” (Medidas en pies) | Falso cielo raso, hecho de baldosas de fibra mineral de 2' x 2'x 5/8”. Anclaje antisismico. Anclar a 45 grados en las esquinas. | Tono: Claro Color: Blanco | DT-01
|  | Paredes | Pintura semigloss o de otro material con similar característica. | Azul glaciar 981 a altura de 1.60 mts desde el piso Blanco 00 desde 1.60 mts hasta plafon o techo | Semigloss sobre pañete liso (2 manos mínimo). | Color: Azul Glaciar 981 y Blanco 00 Acabado: Semigloss. | AC-01