## RESUMEN
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL EN FRIUSA, BAVARO, PROV. LA ALTAGRACIA, R.D.
No. | PRESUPUESTO | SUB-TOTAL
1 | LOTE I (OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA) | 0 |  | 0 | 0
2 | LOTE II (SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIA) | 0
3 | LOTE III (SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES Y DATA) | 0 | 5957.6 | 595.76 | 5361.84
4 | LOTE IV (SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS) | 0
5 | LOTE V (SUMINISTRO E INSTALACION CLIMATIZACION) | 0 | 5957.6 | 595.76 | 5361.84
6 | LOTE VI (SUMINISTRO E INSTALACION GASES MEDICOS) | 0
7 | #REF!
8 | #REF!
7 | LOTE VII (SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO) | 0
| TOTAL GENERAL | 0
GASTOS GENERALES
| Dirección Técnica | 0
| ITBIS de la Dirección Técnica | 0
| Seguros y Fianzas (Según Facturas) | 0
| Gastos Administrativos | 0
| Liquidación y Prestaciones Laborales | 0
| Transporte | 0
| Supervisión e Inspección de Obras | 0
| Estudio y Diseño | 0
| Publicidad | 0
0
| SUB-TOTAL | 0
| Imprevistos | 0
| TOTAL GENERAL | 0

## LOTE I
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL EN FRIUSA, BAVARO, PROV. LA ALTAGRACIA, R.D.
LOTE I
Nombre del Contratista: |  |  | Fecha: 19 de Febrero del 2019
Ubicación: Friusa |  |  | Localización: Prov. La Altagracia, R.D.
No. | PARTIDAS | CANT. | UNID | P.U. | SUB-TOTAL | TOTAL RD$
OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA
1 | CAMPAMENTO:
1.01 | Cierre perimetral del área a construir en madera y zinc | 323.43 | ML |  | 0
1.02 | Puerta de acceso de planchas de aluzinc | 2 | UD |  | 0
1.03 | Baños portátiles para obra y campamento | 12 | mes |  | 0
1.04 | Instalaciones eléctricas provisionales de campamento | 1 | UD |  | 0
1.05 | Caseta de almacenamiento de materiales | 1 | PA |  | 0
1.06 | Instalaciones Electricas Provisionales Internas | 1 | PA |  | 0
1.07 | Alquiler furgón almacenamiento de materiales de 20 pies | 12 | mes |  | 0
1.08 | Oficina furgón de 40 pies | 12 | mes |  | 0
1.09 | Construcción de pozo para utilización de agua de 14" encamisado en tubo de PVC de 12" | 1 | UD |  | 0
1.1 | Camiones de agua | 68400 | galones |  | 0
0
2 | PRELIMINARES: |  |  |  | 0
2.01 | Levantamiento topográfico | 6449.08 | M2 |  | 0
2.02 | Letrero en obra (12' x 24') | 1 | UD |  | 0
2.03 | Replanteo | 1 | PA |  | 0
2.04 | Charrancha | 282.1 | ML |  | 0
0
3 | VIAS Y PARQUEOS:
3.01 | Suministro de material de relleno de granzote para conformación de vias y parqueos | 1102.23 | M3 |  | 0
3.02 | Compactación de material de relleno de granzote | 716.449 | M3C |  | 0
3.03 | Suministro de material de relleno de caliche para conformación de vias y parqueos | 412.5 | M3 |  | 0
3.04 | Compactación de material de caliche | 268.125 | M3C |  | 0
3.05 | Corte de material por estudio de pavimento | 537.5 | M3N |  | 0
3.06 | Relleno de material subgranular de baja plasticidad | 216.36 | M3C |  | 0
3.07 | Bote de material A 5.00 Kms | 43015.34 | M3E-HECT |  | 0
0
4 | MOVIMIENTO DE TIERRAS: |  |  |  | 0
4.01 | Fumigación contra termitas | 1 | PA |  | 0
4.02 | Corte de Capa Vegetal | 629 | M3 |  | 0
4.03 | Excavación con equipos | 1832.7414 | M3 |  | 0
4.04 | Relleno Compactado | 907.0587 | M3 |  | 0
4.05 | Bote de material de excavaciones | 3137.3638 | M3 |  | 0
4.06 | Excavaciones por instalaciones sanitarias (En Caliche) | 195.44 | M3 |  | 0
4.07 | Excavaciones por instalaciones sanitarias (En Roca) | 1107.52 | M3 |  | 0
4.08 | Excavaciones por instalaciones eléctricas (En Caliche) | 36.998 | M3 |  | 0
4.09 | Excavaciones por instalaciones eléctricas (En Roca) | 209.656 | M3 |  | 0
4.1 | Excavaciones por instalaciones sistema contra incendio (Caliche) | 21.78 | M3 |  | 0
4.11 | Excavaciones por instalaciones sistema contra incendio (Roca) | 123.44 | M3 |  | 0
4.12 | Bote de material (Caliche) | 330.49 | M3 |  | 0
4.13 | Bote de material (Roca) | 2088.9 | M3 |  | 0
4.14 | Relleno de caliche compactado | 288.75 | M3 |  | 0
0
5 | HORMIGÓN ARMADO: |  |  |  | 0
| Zapata de muros |  |  |  | 0
5.01 | Zapata de muros de 0.15 mts (0.45 x 0.30) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 196.88 | M3 |  | 0
| Zapatas de columnas |  |  |  | 0
5.02 | Zapata de columna (tipo C1), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 23.4 | M3 |  | 0
5.03 | Zapata de columna (tipo C2), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.19 | M3 |  | 0
5.04 | Zapata de columna (tipo C3), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 13.75 | M3 |  | 0
5.05 | Zapata de columna (tipo C4), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 5.76 | M3 |  | 0
5.06 | Zapata de columna (tipo C5), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 31.74 | M3 |  | 0
5.07 | Zapata de columna (tipo C11), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 16.34 | M3 |  | 0
5.08 | Zapata de columna (tipo C13), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 4.33 | M3 |  | 0
5.09 | Zapata de columna (tipo C14), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.01 | M3 |  | 0
5.1 | Zapata de columna (tipo C15), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.79 | M3 |  | 0
5.11 | Zapata de columna (tipo C16), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.79 | M3 |  | 0
5.12 | Zapata de columna (tipo C17), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.35 | M3 |  | 0
5.13 | Zapata de columna (tipo C19), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.69 | M3 |  | 0
5.14 | Zapata de columna (tipo C20), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.68 | M3 |  | 0
5.15 | Zapata de columna (tipo C21), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.58 | M3 |  | 0
5.16 | Zapata de columna (tipo C23), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 6.45 | M3 |  | 0
5.17 | Zapata de columna (tipo C24), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.44 | M3 |  | 0
5.18 | Zapata de columna (tipo C25), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.89 | M3 |  | 0
5.19 | Zapata de columna (tipo C26), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.01 | M3 |  | 0
5.2 | Zapata de columna (tipo C27), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.35 | M3 |  | 0
5.21 | Zapata de columna (tipo C28), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.68 | M3 |  | 0
5.22 | Zapata de columna (tipo 29), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.01 | M3 |  | 0
5.23 | Zapata de columna (tipo C30), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.01 | M3 |  | 0
5.24 | Zapata de columna (tipo C31), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.68 | M3 |  | 0
5.25 | Zapata de columna (tipo C33), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 5.95 | M3 |  | 0
5.26 | Zapata de columna (tipo C35), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.68 | M3 |  | 0
5.27 | Zapata de columna (tipo C36), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.79 | M3 |  | 0
5.28 | Zapata de columna (tipo C37), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.79 | M3 |  | 0
5.29 | Zapata de columna (tipo C38), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.36 | M3 |  | 0
5.3 | Zapata de columna (tipo C39), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.01 | M3 |  | 0
5.31 | Zapata de columna (tipo C44), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 11.25 | M3 |  | 0
5.32 | Zapata de columna (tipo C45), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 11.31 | M3 |  | 0
5.33 | Zapata de columna (tipo C48), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.02 | M3 |  | 0
5.34 | Zapata de columna (tipo C50), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.01 | M3 |  | 0
5.35 | Zapata de columna (tipo C51), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.44 | M3 |  | 0
5.36 | Zapata de columna (tipo C52), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 7.15 | M3 |  | 0
5.37 | Zapata de columna (tipo C56), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.68 | M3 |  | 0
5.38 | Zapata de columna (tipo C57), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.08 | M3 |  | 0
5.39 | Zapata de columna (tipo C58), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.42 | M3 |  | 0
5.4 | Zapata de columna (tipo C59), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.18 | M3 |  | 0
5.41 | Zapata de columna (tipo C60), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.59 | M3 |  | 0
5.42 | Zapata de columna (tipo C62), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.08 | M3 |  | 0
5.43 | Zapata de columna (tipo C63), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.68 | M3 |  | 0
5.44 | Zapata de columna (tipo C64), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.9 | M3 |  | 0
5.45 | Zapata de columna (tipo C66), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 10.93 | M3 |  | 0
5.46 | Zapata de columna (tipo C69), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 9.08 | M3 |  | 0
5.47 | Zapata de columna (tipo C72), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 7.14 | M3 |  | 0
5.48 | Zapata de columna (tipo C75), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.01 | M3 |  | 0
5.49 | Zapata de columna (tipo C76), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.6 | M3 |  | 0
5.5 | Zapata de columna (tipo C80), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 7.86 | M3 |  | 0
5.51 | Zapata de columna (tipo C81), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 3.72 | M3 |  | 0
5.52 | Zapata de columna (tipo C83), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 11.95 | M3 |  | 0
5.53 | Zapata de columna (tipo C90), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 6.25 | M3 |  | 0
5.54 | Zapata de columna (tipo C91), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 4.63 | M3 |  | 0
5.55 | Zapata de columna (tipo C94), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 6.34 | M3 |  | 0
5.56 | Zapata de columna (tipo C95), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 10.8 | M3 |  | 0
5.57 | Zapata de columna (tipo C96), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 3.9 | M3 |  | 0
5.58 | Zapata de columna (tipo C98), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 4.87 | M3 |  | 0
5.59 | Zapata de columna (tipo C99), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 3.44 | M3 |  | 0
5.6 | Zapata de columna (tipo C102), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 3.44 | M3 |  | 0
5.61 | Zapata de columna (tipo C103), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 5.85 | M3 |  | 0
5.62 | Zapata de columna (tipo C10), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 14.4 | M3 |  | 0
| Columnas |  |  |  | 0
5.63 | Columna de amarre (0.15 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 19.7379 | M3 |  | 0
5.64 | Columna tipo C1 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 5.21 | M3 |  | 0
5.65 | Columna tipo C2 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 3.72 | M3 |  | 0
5.66 | Columna tipo C4 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.23 | M3 |  | 0
5.67 | Columna tipo C5 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.98 | M3 |  | 0
5.68 | Columna tipo C6 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.23 | M3 |  | 0
5.69 | Columna tipo C7 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 7.44 | M3 |  | 0
5.7 | Columna tipo C8 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.49 | M3 |  | 0
5.71 | Columna tipo C9 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.49 | M3 |  | 0
5.72 | Columna tipo C17 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 3.72 | M3 |  | 0
5.73 | Columna tipo C18 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 8.93 | M3 |  | 0
5.74 | Columna tipo C23 (0.45 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.94 | M3 |  | 0
5.75 | Columna tipo C25 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.74 | M3 |  | 0
5.76 | Columna tipo C26 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.23 | M3 |  | 0
5.77 | Columna tipo C44 (0.45 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.39 | M3 |  | 0
5.78 | Columna tipo C45 (0.45 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.39 | M3 |  | 0
5.79 | Columna tipo C46 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.94 | M3 |  | 0
5.8 | Columna tipo C47 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.94 | M3 |  | 0
5.81 | Columna tipo C48 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.94 | M3 |  | 0
5.82 | Columna tipo C49 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.83 | M3 |  | 0
5.83 | Columna tipo C52 (0.45 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.19 | M3 |  | 0
5.84 | Columna tipo C57 (0.45 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.19 | M3 |  | 0
5.85 | Columna tipo C58 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.94 | M3 |  | 0
5.86 | Columna tipo C59 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.94 | M3 |  | 0
5.87 | Columna tipo C60 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.94 | M3 |  | 0
5.88 | Columna tipo C61 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.94 | M3 |  | 0
5.89 | Columna tipo C62 (0.45 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.19 | M3 |  | 0
5.9 | Columna tipo C63 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.94 | M3 |  | 0
5.91 | Columna tipo C64 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.94 | M3 |  | 0
5.92 | Columna tipo C66 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.94 | M3 |  | 0
5.93 | Columna tipo C67 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.94 | M3 |  | 0
5.94 | Columna tipo C68 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.94 | M3 |  | 0
5.95 | Columna tipo C69 (0.45 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.33 | M3 |  | 0
5.96 | Columna tipo C70 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.05 | M3 |  | 0
5.97 | Columna tipo C71 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.05 | M3 |  | 0
5.98 | Columna tipo C72 (0.55 x 0.55) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.13 | M3 |  | 0
5.99 | Columna tipo C73 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.94 | M3 |  | 0
5.1 | Columna tipo C80 (0.55 x 0.55) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.13 | M3 |  | 0
5.101 | Columna tipo C81 (0.50 x 0.50) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.76 | M3 |  | 0
5.102 | Columna tipo C83 (0.55 x 0.55) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.94 | M3 |  | 0
5.103 | Columna tipo C84 (0.45 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.3365 | M3 |  | 0
5.104 | Columna tipo C85 (0.45 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.3871 | M3 |  | 0
5.105 | Columna tipo C86 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.0144 | M3 |  | 0
5.106 | Columna tipo C87 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.936 | M3 |  | 0
5.107 | Columna tipo C88 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.6512 | M3 |  | 0
5.108 | Columna tipo C89 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.64 | M3 |  | 0
5.109 | Columna tipo C90 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.792 | M3 |  | 0
5.11 | Columna tipo C91 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.776 | M3 |  | 0
5.111 | Columna tipo C92 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.784 | M3 |  | 0
5.112 | Columna tipo C93 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.792 | M3 |  | 0
5.113 | Columna tipo C94 (0.55 x 0.55) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.8755 | M3 |  | 0
5.114 | Columna tipo C95 (0.55 x 0.55) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.94 | M3 |  | 0
5.115 | Columna tipo C98 (0.55 x 0.55) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.94 | M3 |  | 0
5.116 | Columna tipo C99 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.784 | M3 |  | 0
5.117 | Columna tipo C100 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.784 | M3 |  | 0
5.118 | Columna tipo C101 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.9344 | M3 |  | 0
5.119 | Columna tipo C102 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.74 | M3 |  | 0
5.12 | Columna tipo C103 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.74 | M3 |  | 0
5.121 | Columna tipo C104 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.024 | M3 |  | 0
5.122 | Columna tipo C105 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.968 | M3 |  | 0
5.123 | Cepos de Columnas | 105 | UD |  | 0
| Vigas |  |  |  | 0
5.124 | Dintel (0.15 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 6.84 | M3 |  | 0
5.125 | Viga de amarre (0.15 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 69.5028 | M3 |  | 0
5.126 | Viga pórtico 01 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 9.93 | M3 |  | 0
5.127 | Viga pórtico 02 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 10.99 | M3 |  | 0
5.128 | Viga pórtico 03 (0.25 x 0.45) mts , Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 8.9 | M3 |  | 0
5.129 | Viga pórtico 04 (0.25 x 0.45) mts , Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.38 | M3 |  | 0
5.13 | Viga pórtico 05 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 10.65 | M3 |  | 0
5.131 | Viga pórtico 06 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.6 | M3 |  | 0
5.132 | Viga pórtico 07 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 6.39 | M3 |  | 0
5.133 | Viga pórtico 08 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 4.26 | M3 |  | 0
5.134 | Viga pórtico XX(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 3.2 | M3 |  | 0
5.135 | Viga pórtico 16(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.51 | M3 |  | 0
5.136 | Viga pórtico 15(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.51 | M3 |  | 0
5.137 | Viga pórtico 14(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.51 | M3 |  | 0
5.138 | Viga pórtico 13(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.88 | M3 |  | 0
5.139 | Viga pórtico 12(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.88 | M3 |  | 0
5.14 | Viga pórtico 11(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.88 | M3 |  | 0
5.141 | Viga pórtico 10(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.88 | M3 |  | 0
5.142 | Viga pórtico 9(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.88 | M3 |  | 0
5.143 | Viga pórtico 8(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.88 | M3 |  | 0
5.144 | Viga pórtico 7(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.13 | M3 |  | 0
5.145 | Viga pórtico 6(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.13 | M3 |  | 0
5.146 | Viga pórtico 5(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 3.2 | M3 |  | 0
5.147 | Viga pórtico 4(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.13 | M3 |  | 0
5.148 | Viga pórtico 3(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 6.39 | M3 |  | 0
5.149 | Viga pórtico 2(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.13 | M3 |  | 0
5.15 | Viga pórtico 1(2) (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 6.39 | M3 |  | 0
5.151 | Viga pórtico 09 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.88 | M3 |  | 0
5.152 | Viga pórtico 10 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 11.28 | M3 |  | 0
5.153 | Viga pórtico 11 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.76 | M3 |  | 0
5.154 | Viga pórtico 12 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.76 | M3 |  | 0
5.155 | Viga pórtico 13 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 4.89 | M3 |  | 0
5.156 | Viga pórtico 14 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.82 | M3 |  | 0
5.157 | Viga pórtico 15 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.32 | M3 |  | 0
5.158 | Viga pórtico 16 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.55 | M3 |  | 0
5.159 | Viga pórtico 17 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 3.09 | M3 |  | 0
5.16 | Viga pórtico 18 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.38 | M3 |  | 0
5.161 | Viga pórtico 19 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 3.09 | M3 |  | 0
5.162 | Viga pórtico 20 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 3.09 | M3 |  | 0
5.163 | Viga pórtico 21 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 3.09 | M3 |  | 0
5.164 | Viga pórtico 22 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 3.09 | M3 |  | 0
5.165 | Viga pórtico 23 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.35 | M3 |  | 0
5.166 | Viga pórtico 24 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 3.09 | M3 |  | 0
5.167 | Viga pórtico 25 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.35 | M3 |  | 0
5.168 | Viga pórtico 26 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 3.09 | M3 |  | 0
5.169 | Viga pórtico 27 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 5.95 | M3 |  | 0
5.17 | Viga pórtico 28 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.35 | M3 |  | 0
5.171 | Viga pórtico 29 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 5.95 | M3 |  | 0
5.172 | Viga pórtico 30 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 5.95 | M3 |  | 0
5.173 | Viga pórtico 31 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.34 | M3 |  | 0
5.174 | Viga pórtico 32 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.51 | M3 |  | 0
5.175 | Viga pórtico 33 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.9 | M3 |  | 0
5.176 | Viga estructural XX (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.36 | M3 |  | 0
| Losas |  |  |  | 0
5.177 | Losa de techo (esp.= 0.15 mts., Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 381.72 | M3 |  | 0
5.178 | Junta de Expansión | 26 | ML |  | 0
5.179 | Guardera en losa Techo 4.90 Pasillo Habitaciones-Serv. | 132 | ML |  | 0
5.18 | Pasantes Eléctricos en Vigas 3" | 42 | UD |  | 0
5.181 | Pasantes Ventilaciones en Losa 3" | 8 | UD |  | 0
5.182 | Pasantes Pluviales 5" | 27 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | ESTRUCTURAS METÁLICAS: |  |  |  | 0
6.01 | Vigas Principales W 12 X 50 Lb/Pie (Pórticos 5,6,7 Y 8) | 16856.5476 | LIB |  | 0
6.02 | Viga W 6 X 25 Lb/Pie (Vigas Secundarias Soporte Metaldeck) | 1933.7394 | LIB |  | 0
6.03 | Viga W 8 X 24 Lb/Pie (Pórticos 2,3 Y 4) | 5523.8916 | LIB |  | 0
6.04 | Viga W 6 X 9 (Pórtico 1) | 20302.8441 | LIB |  | 0
6.05 | Metaldeck | 546.53 | M2 |  | 0
6.06 | Topping con malla electrosoldada (0.08 m3/m2) | 546.53 | M2 |  | 0
6.07 | Anclajes vigas metalicas en columnas metalicas | 48 | UD |  | 0
6.08 | Pernos de Anclaje en Tijerillas W 6 x 9 | 1 | UD |  | 0
6.09 | Pernos y placas de anclaje para W12 x 58 a Columna HA | 17 | UD |  | 0
6.1 | Studs 3/4" @ 0.30 LONG. | 655 | UD |  | 0
6.11 | Pintura Anticorrosiva | 529.7628 | M2 |  | 0
6.12 | Pintura de Terminación | 529.7628 | M2 |  | 0
6.13 | Grua, plataforma lifter, izaje. | 1 | PA |  | 0
6.14 | Materiales gastables y conexiones (Incluye Izaje) | 0.05 | % |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | MUROS DE BLOQUES: |  |  |  | 0
7.01 | Muro de bloques de 6" (3/8" @ 0.40 mts) (BNP) | 884.48 | M2 |  | 0
7.02 | Muro de bloques de 6" (3/8" @ 0.40 mts) (SNP) por encima de 3 mts. Altura. | 5024.88 | M2 |  | 0
7.03 | Muro de Bloques de 6" (3/8" @ 0.40 mts) (SNP) por debajo de 3 mts. Altura. | 618.16 | M2 |  | 0
0
8 | MUROS DE PANELES ALIGERADOS: |  |  |  | 0
8.01 | Muro de paneles "densglass" (2 caras) | 1102.29 | M2 |  | 0
8.02 | Divisiones de baños en Fiberock | 5 | UD |  | 0
8.03 | Densglass fachada | 270.97 | ML |  | 0
8.04 | Densglass en columnas y bloque quirurgico | 198.56 | ML |  | 0
0
9 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
9.01 | Fraguache (sin andamios) | 613.2 | M2 |  | 0
9.02 | Careteo con llana (sin andamios) | 16245.95 | M2 |  | 0
9.03 | Pañete Interior < 3.00 mts | 7206.11 | M2 |  | 0
9.04 | Pañete Interior > 3.00 mts | 1130.27 | M2 |  | 0
9.05 | Pañete Interior Baños | 1084.14 | M2 |  | 0
9.06 | Pañete en Columnas | 626.08 | M2 |  | 0
9.07 | Pañete Exterior < 3.00 mts | 759.82 | M2 |  | 0
9.08 | Pañete Exterior > 3.00 mts | 430.77 | M2 |  | 0
9.09 | Pañete en Antepecho | 669.96 | M2 |  | 0
9.1 | Pañete en Techos | 227.85 | M2 |  | 0
9.11 | Cantos | 6946.98 | ML |  | 0
9.12 | Curvas Sanitarias | 922.85 | ML |  | 0
9.13 | Violin | 86.45 | ML |  | 0
9.14 | Goteros | 54.87 | ML |  | 0
9.15 | Repello | 1310.25 | M2 |  | 0
0
10 | REVESTIMIENTO DE PISOS: |  |  |  | 0
10.01 | Losa de piso con malla electrosoldada | 254.025 | M3 |  | 0
10.02 | Torta de piso con malla electrosoldada | 1693.5 | M2 |  | 0
10.03 | Losa de piso áreas asépticas | 117.333 | M3 |  | 0
10.04 | Pisos de Porcelanato alto tránsito (0.60 x 0.60) mts antideslizante color blanco | 1693.5 | M2 |  | 0
10.05 | Zócalos en porcelanato (0.10 x 0.60) mts | 1328.7 | ML |  | 0
10.06 | Pisos de Quarry Tile | 109.51 | M2 |  | 0
10.07 | Zócalos de Quarry Tile | 117.62 | ML |  | 0
10.08 | Mortero epoxico en zanja tuberia esterilización | 0.17 | M3 |  | 0
10.09 | Piso de hormigón epoxico (es un revestimiento coloreado, de 3 a 4 mm de espesor a base de resinas epóxicas y cargas seleccionadas, exento de disolventes. Su elevada fluidez permite obtener revestimientos continuos autonivelantes, de excelentes cualidades mecánicas, inercia química y alto efecto decorativo. Sistema Polykit, en el que con los mismos componentes de resina A4 y endurecedor B4, concentrado X1, y varios tipos de áridos, se consigue una amplia gama de recubrimientos para pisos.) | 782.22 | M2 |  | 0
10.1 | Zócalos terminación epoxico (es un revestimiento coloreado, de 3 a 4 mm de espesor a base de resinas epóxicas y cargas seleccionadas, exento de disolventes. Su elevada fluidez permite obtener revestimientos continuos autonivelantes, de excelentes cualidades mecánicas, inercia química y alto efecto decorativo. Sistema Polykit, en el que con los mismos componentes de resina A4 y endurecedor B4, concentrado X1, y varios tipos de áridos, se consigue una amplia gama de recubrimientos para pisos).- | 685.05 | ML |  | 0
0
11 | REVESTIMIENTO DE PAREDES: |  |  |  | 0
11.01 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 166) | 639.56 | M2 |  | 0
11.02 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 16) | 51.2 | M2 |  | 0
11.03 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 62) | 31.52 | M2 |  | 0
11.04 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 64) | 41.6 | M2 |  | 0
11.05 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 10) | 38.96 | M2 |  | 0
11.06 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 3) | 45.92 | M2 |  | 0
11.07 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 153) | 92.32 | M2 |  | 0
11.08 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 182) | 89.31 | M2 |  | 0
11.09 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 44) | 16.13 | M2 |  | 0
11.1 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 55) | 19.85 | M2 |  | 0
11.11 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 57) | 39.84 | M2 |  | 0
11.12 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 67) | 25.92 | M2 |  | 0
11.13 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 134) | 19.58 | M2 |  | 0
11.14 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 135) | 27.5 | M2 |  | 0
11.15 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 60) | 36.19 | M2 |  | 0
11.16 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 102) | 34.75 | M2 |  | 0
11.17 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 86) | 14.64 | M2 |  | 0
11.18 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en morgue | 41.76 | M2 |  | 0
11.19 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 117) | 65.76 | M2 |  | 0
11.2 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 116) | 40.66 | M2 |  | 0
11.21 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 185) | 36.29 | M2 |  | 0
11.22 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en área de muestras (áreas 29-30) | 30.38 | M2 |  | 0
11.23 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 41) | 17.76 | M2 |  | 0
11.24 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 21) | 17.18 | M2 |  | 0
11.25 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en baños habitaciones (tipo área 91) | 20.99 | M2 |  | 0
11.26 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en áreas de lavado y curetaje | 75.62 | M2 |  | 0
11.27 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en cocina de administración | 12 | M2 |  | 0
11.28 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en área de yesos | 35.52 | M2 |  | 0
11.29 | Cerámica (0.30 x 0.60) mts en cocina de cafetería | 38.59 | M2 |  | 0
11.3 | Revestimiento En Sheetrock Rayos X | 51.2 | M2 |  | 0
11.31 | Revestimiento Aseptico | 2101.01 | M2 |  | 0
11.32 | Aplicación De Blockaid En Paredes | 536.34 | M2 |  | 0
0
12 | REVESTIMIENTO DE TECHOS (PLAFONES): |  |  |  | 0
12.01 | Plafón comercial 2" x 2" | 1893.83 | M2 |  | 0
12.02 | Plafón PVC liso 2" x 2" | 202 | M2 |  | 0
12.03 | Plafón de sheetrock | 249.06 | M2 |  | 0
12.04 | Plafón tipo "clean room" | 782.22 | M2 |  | 0
12.05 | Techo de Denglass Metaldeck | 233.04 | M2 |  | 0
12.06 | Fascia de Sheetrock h = 0.50 mts | 129.88 | ML |  | 0
12.07 | Fascia Densglass | 95.74 | ML |  | 0
0
13 | TERMINACIÓN DE TECHOS: |  |  |  | 0
13.01 | Fino en techo plano | 2917.1 | M2 |  | 0
13.02 | Huecos en techo para salidas A/A, Eléctricas y Equipos | 30.7 | M2 |  | 0
13.03 | Zabaletas | 901.98 | ML |  | 0
13.04 | Impermeabilizante de techo (4mm / 4.00kg/cm2) | 3902.01 | M2 |  | 0
0
14 | PUERTAS: |  |  |  | 0
14.01 | Puerta (2 hojas) en acero inox. Doble acción y visor, quirofano 1, (2.00 x 2.10) mts | 1 | UD |  | 0
14.02 | Puerta (1 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, quirofanos 2 y 3, (1.80 x 2.10) mts | 2 | UD |  | 0
14.03 | Puerta (2 hojas) en acero inox. Doble acción y visor, pasillo esteril limpio y preoperatorio, (2.00 x 2.10) mts | 2 | UD |  | 0
14.04 | Puerta (2 hojas) en acero inox. Doble acción y visor, traumashock, (1.80 x 2.10) mts | 1 | UD |  | 0
14.05 | Puerta (1 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, vestidor cirugia, (1.20 x 2.10) mts | 2 | UD |  | 0
14.06 | Puerta (2 hojas) en acero inox. Doble acción y visor, pasillo cirugia, (2.00 x 2.10) mts | 3 | UD |  | 0
14.07 | Puerta (1 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, Cura, Yeso, Triaje y Nebulización (1.20 x 2.10) mts | 4 | UD |  | 0
14.08 | Puerta (1 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, Uci, Adaptación Neonatal y pasillo, (1.20 x 2.10) mts | 5 | UD |  | 0
14.09 | Puerta (2 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, Pasillo Trauma Shock, (1.90 x 2.10) mts | 2 | UD |  | 0
14.1 | Puerta (2 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, Pasillo entrada de emergencia, (1.99 x 2.10) mts | 2 | UD |  | 0
14.11 | Puerta (2 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, Pasillo entrada de emergencia, (1.90 x 2.10) mts | 1 | UD |  | 0
14.12 | Puerta (1 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, Salida de Desecho, (1.20 x 2.10) mts | 2 | UD |  | 0
14.13 | Puerta (2 hojas) en acero inox. Doble acción y visor, Entrada a Uci, (2.02 x 2.10) mts | 1 | UD |  | 0
14.14 | Puerta (2 hoja) en acero inox. Doble acción y visor, Post Operatorio, (1.70 x 2.10) mts | 1 | UD |  | 0
14.15 | Puerta en acero inox.1 hoja con marco y llavin, Descontaminación, (0.89 x 2.10) mts | 1 | UD |  | 0
14.16 | Puerta en acero inox.1 hoja con marco y llavin, Material esteril y Farmacia, (0.90 x 2.10) mts | 2 | UD |  | 0
PUERTAS INTERIORES (NOVOFERM):
14.17 | P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.00 x 2.092) mts | 1 | UD |  | 0
14.18 | P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.00 x 2.102) mts | 1 | UD |  | 0
14.19 | P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.006 x 2.101) mts | 1 | UD |  | 0
14.2 | P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.004 x 2.096) mts | 1 | UD |  | 0
14.21 | P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.003 x 2.102) mts | 1 | UD |  | 0
14.22 | P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (0.999 x 2.103) mts | 1 | UD |  | 0
14.23 | P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.001 x 2.096) mts | 1 | UD |  | 0
14.24 | P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.001 x 2.096) mts | 1 | UD |  | 0
14.25 | P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.00 x 2.109) mts | 1 | UD |  | 0
14.26 | P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.001 x 2.10) mts | 1 | UD |  | 0
14.27 | P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.001 x 2.105) mts | 1 | UD |  | 0
14.28 | P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.002 x 2.106) mts | 1 | UD |  | 0
14.29 | P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (0.999 x 2.084) mts | 1 | UD |  | 0
14.3 | P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.001 x 2.085) mts | 1 | UD |  | 0
14.31 | P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.002 x 2.09) mts | 1 | UD |  | 0
14.32 | P-4 Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.002 x 2.084) mts | 1 | UD |  | 0
14.33 | P-4Baños Internamiento Puerta Multiusos (1.001 x 2.089) mts | 1 | UD |  | 0
14.34 | P-4 Bloque Quirurgico PrePuerta Multiusos (0.997 x 2.082) mts | 1 | UD |  | 0
14.35 | P-4 Aislamiento UCIPuerta Multiusos (0.995 x 2.083) mts | 1 | UD |  | 0
14.36 | P-6 Ginecologia Puerta Multiusos (1.00 x 2.096) mts | 1 | UD |  | 0
14.37 | P-6 Adultos 3Puerta Multiusos (0.998 x 2.098) mts | 1 | UD |  | 0
14.38 | P-6 Adultos 3 Puerta Multiusos (1.00 x 2.099) mts | 1 | UD |  | 0
14.39 | P-6 Pedriatico 1 Puerta Multiusos (1.00 x 2.10) mts | 1 | UD |  | 0
14.4 | P-6 Pediatrico 2 Puerta Multiusos (1.00 x 2.094) mts | 1 | UD |  | 0
14.41 | P-6 Baño Consultorio Puerta Multiusos (0.80 x 2.082) mts | 1 | UD |  | 0
14.42 | P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.898 x 2.103) mts | 1 | UD |  | 0
14.43 | P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.895 x 2.104) mts | 1 | UD |  | 0
14.44 | P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.896 x 2.091) mts | 1 | UD |  | 0
14.45 | P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.887 x 2.107) mts | 1 | UD |  | 0
14.46 | P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.891 x 2.102) mts | 1 | UD |  | 0
14.47 | P-6 Baños de PlantaPuerta Multiusos (0.899 x 2.12) mts | 1 | UD |  | 0
14.48 | P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.903 x 2.117) mts | 1 | UD |  | 0
14.49 | P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.798 x 2.111) mts | 1 | UD |  | 0
14.5 | P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.897 x 2.103) mts | 1 | UD |  | 0
14.51 | P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.898 x 2.079) mts | 1 | UD |  | 0
14.52 | P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.898 x 2.085) mts | 1 | UD |  | 0
14.53 | P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.798 x 2.097) mts | 1 | UD |  | 0
14.54 | P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.799 x 2.079) mts | 1 | UD |  | 0
14.55 | P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.798 x 2.08) mts | 1 | UD |  | 0
14.56 | P-6 Baños de Planta Puerta Multiusos (0.799 x 2.081) mts | 1 | UD |  | 0
14.57 | P-6 Baño Laboratorio Puerta Multiusos (0.796 x 2.10) mts | 1 | UD |  | 0
14.58 | P-6 Baño Laboratorio Puerta Multiusos (0.899 x 2.10) mts | 1 | UD |  | 0
14.59 | P-7 Dormitorio Enfermeria Puerta Multiusos con Visor (0.90 x 2.082) mts | 1 | UD |  | 0
14.6 | P-7 Dormitorio Enfermeria Puerta Multiusos con Visor (0.898 x 2.083) mts | 1 | UD |  | 0
14.61 | P-6 Vestidor Medicos Puerta Multiusos (0.895 x 2.084) mts | 1 | UD |  | 0
14.62 | P-6 Vestidor Medicos Puerta Multiusos (0.902 x 2.076) mts | 1 | UD |  | 0
14.63 | P-7 Dormitorio Medico Puerta Multiusos con Visor (0.90 x 2.095) mts | 1 | UD |  | 0
14.64 | P-4 Internas (1.20 x 2.10) mts | 16 | UD |  | 0
14.65 | P-6 Internas (1.00 x 2.10) mts | 12 | UD |  | 0
14.66 | P-6 Internas (0.90 x 2.10) mts | 14 | UD |  | 0
14.67 | P-6 Internas (1.60 x 2.10) mts | 1 | UD |  | 0
14.68 | P-7 Internas (1.00 x 2.10) mts | 1 | UD |  | 0
14.69 | Puerta polimetal (0.70 x 2.10) mts | 12 | UD |  | 0
14.7 | Puerta de Tola | 9 | UD |  | 0
0
15 | VENTANAS: |  |  |  | 0
15.01 | Ventanas de corredera blanco vidrio claro laminado de 1/4" P92 | 566.02 | P2 |  | 0
15.02 | Paneles de cristal fijo (aluminio ionizado-cristal 3/8") P40 | 483.41 | P2 |  | 0
15.03 | Fachada de cristal con marco fijo P-40 Blanco vidrio laminado 1/4" | 35.51 | P2 |  | 0
15.04 | Panel doble de cristal templado (zona de rayos x) | 17.28 | P2 |  | 0
0
16 | PINTURA: |  |  |  | 0
16.01 | Primer en paredes y techos | 15341.12 | M2 |  | 0
16.02 | Pintura interior en semigloss (2 manos) | 3824.32 | M2 |  | 0
16.03 | Pintura Color Crema en paredes Tipo Esmalte Epóxico Hospitalario de 2 componentes base agua, excelente dureza y resistencia a lavados y limpieza sanitaria constante e intensa, alta resistencia al brillo, fácil aplicación, bajo olor además de tener un buen comportamiento a la intemperie y luz solar, cumpliendo con las normas Jiz Z 2801 y Norma Europea 13697 para desinfección superficial. | 2914.07 | M2 |  | 0
16.04 | Pintura Color Crema en paredes Tipo Esmalte Epóxico Hospitalario de 2 componentes base agua, excelente dureza y resistencia a lavados y limpieza sanitaria constante e intensa, alta resistencia al brillo, fácil aplicación, bajo olor además de tener un buen comportamiento a la intemperie y luz solar, cumpliendo con las normas Jiz Z 2801 y Norma Europea 13697 para desinfección superficial. (2 manos Adicionales por equipamiento) | 2134.97 | M2 |  | 0
16.05 | Pintura Color Azul en franja Tipo Esmalte Epóxico Hospitalario de 2 componentes base agua, excelente dureza y resistencia a lavados y limpieza sanitaria constante e intensa, alta resistencia al brillo, fácil aplicación, bajo olor además de tener un buen comportamiento a la intemperie y luz solar, cumpliendo con las normas Jiz Z 2801 y Norma Europea 13697 para desinfección superficial. | 108.1255 | M2 |  | 0
16.06 | Pintura Gris Claro en Fachada | 1380.74 | M2 |  | 0
16.07 | Pintura Gris Claro en Fachada (2 manos adicionales) | 1004.18 | M2 |  | 0
16.08 | Pintura Gris Oscuro en Fachada | 59.48 | M2 |  | 0
16.09 | Pintura Gris Oscuro en Fachada (1 mano por reparaciones). | 59.48 | M2 |  | 0
16.1 | Pintura Blanco 00 en techos | 233.04 | M2 |  | 0
16.11 | Pintura Blanco 00 en Metaldeck | 58.32 | M2 |  | 0
16.12 | Masilla en paredes | 2693.74 | M2 |  | 0
16.13 | Primer para pintura epoxica cocina y lavanderia | 391.8 | M2 |  | 0
16.14 | Pintura epoxica en paredes cocina general y cocina cafeteria | 273.8 | M2 |  | 0
16.15 | Pintura epoxica en paredes cocina general y cocina cafeteria.(2 manos Adicionales por equipamiento). | 273.8 | M2 |  | 0
16.16 | Pintura epoxica en paredes Lavanderia | 118 | M2 |  | 0
16.17 | Pintura epoxica en paredes Lavanderia. (2 manos Adicionales por equipamiento). | 118 | M2 |  | 0
16.18 | Primer caseta seguridad, caseta GM-Bombeo, Edificios servicios-Caseta desechos. | 520.55 | M2 |  | 0
16.19 | Pinrura Acrilica en caseta seguridad, caseta GM-Bombeo, Edificios servicios-Caseta desechos. | 520.55 | M2 |  | 0
16.2 | Pintura exterior Caseta desechos de acuerdo a codigos. | 18.46 | M2 |  | 0
16.21 | Pintura exterior muro rampas y y escaleras | 74.75 | M2 |  | 0
16.22 | Pintura exterior muros antepecho | 703.63 | M2 |  | 0
16.23 | Pintura Cornisa en Densglass Fachada | 230.7692 | M2 |  | 0
0
17 | OBRA CIVIL: |  |  |  | 0
17.01 | Base Para Condensadores En Techo | 10 | UD |  | 0
17.02 | Registros Pasantes De Hormigón (0.30 x 0.30 x 0.30) mts | 34 | UD |  | 0
0
18 | MISCELANEOS:
18.01 | Limpieza Continua y Final (incluye lavado de pisos, brillado y pulido) | 20 | mes |  | 0
18.02 | Bote General de Escombros en Obra | 96 | VIAJES |  | 0
0
| SUB-TOTAL CONSTSRUCCION HOSPITAL |  |  |  |  | 0
CISTERNA H.A.10, 000 GLS Y CUARTO DE BOMBAS
1 | PRELIMINARES:
1.01 | Replanteo y control topográfico | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.01 | Excavación a mano | 86.592 | M3 |  | 0
2.02 | Relleno compactado con maquito | 26.66 | M3 |  | 0
2.03 | Bote de material sobrante de excavación | 112.5696 | M3 |  | 0
|  | 0 |  |  |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO EN: (FC = 210 KG/CM2 INDUSTRIAL): | 0
3.01 | Torta de Nivelación, h = 5 cms, Hormigón Industrial 140 kg/cm2 | 1.32 | M3 |  | 0
3.02 | Losa de fondo e = 0.20 mts (1/2" @ 0.20 mts AC y AD), Hormigón Industrial 180 kg/cm2 | 4.4 | M3 |  | 0
3.03 | Zapata de columna (1.50 x 1.50) mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2 | 2.7 | M3 |  | 0
3.04 | Viga VC (0.40 x 0.25) mts (4 φ 3/4 " y Estribos de 3/8 " @ 0.15 mts ), Hormigón Industrial 180 kg/cm2 | 0.35 | M3 |  | 0
3.05 | Columna de Amarre de (0.20 x 0.25 x 2.50) mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2 | 0.5 | M3 |  | 0
3.06 | Muro de Hormigon Armado (Hormigón Industrial 210 kgs/ cms 2 , h = 0.25 mts, DC AD φ 1/2 " @ 0.20 Mts ), Hormigón Industrial 180 kg/cm2 | 11.25 | M3 |  | 0
3.07 | Losa de techo e = 0.20 mts (3/8" @ 0.20 mts AD), Hormigón Industrial 180 kg/cm2 | 4.4 | M3 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE EN: |  |  |  | 0
4.01 | Pañete interior pulido | 81.175 | M2 |  | 0
4.02 | Fino fondo pulido | 22 | M2 |  | 0
4.03 | Fino losa techo | 22 | M2 |  | 0
4.04 | Careteo | 81.175 | M2 |  | 0
4.05 | Zabaleta en piso | 34 | ML |  | 0
4.06 | Cantos | 17 | ML |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
| CISTERNA H.A.10, 000 GLS |  |  |  |  | 0
| CUARTO DE BOMBAS (3.70 x 2.40) MTS |  |  |  | 0
0
1 | ESTRUCTURA: |  |  |  | 0
1.01 | Muro de block de 6" (3/8" @ 0.20 mts cámaras llenas) | 32.94 | M2 |  | 0
1.02 | Ventanas en blocks calados | 1 | M2 |  | 0
1.03 | Losa de techo e = 0.15 mts (3/8" @ 0.20 mts AD), Hormigón f'c 210 Kg/cm2 (Industrial) | 1.4985 | M3 |  | 0
1.04 | Viga de Amarre (0.30 x 0.15) mts (4 de 3/4", est. 3/8" @ 0.20 mts), Hormigón f'c 210 Kg/cm2 (Industrial) | 0.12 | M3 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
2.01 | Fino losa techo | 9.99 | M2 |  | 0
2.02 | Pañete interior y exterior | 75.87 | M2 |  | 0
2.03 | Fraguache | 65.88 | M2 |  | 0
2.04 | Careteo | 9.99 | M2 |  | 0
2.05 | Cantos | 10.8 | ML |  | 0
2.06 | Pintura Acrílica | 75.87 | M2 |  | 0
2.07 | Puerta de Tola (1.20 x 1.00) mts | 1 | UD |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | LLAVE DE MANGÜERA 3/4": SUMINISTRO, MATERIALES Y MANO DE OBRA: | 0 |  |  | 0
3.01 | Llave de rosca manguera 3/4" | 4 | UD |  | 0
3.02 | Codo HG φ 3/4" x 90 º | 4 | UD |  | 0
3.03 | Válvula Checker Vertical φ 3/4 " | 4 | UD |  | 0
3.04 | Unión Universal HG φ 3/4 " | 4 | UD |  | 0
3.05 | Llave de Paso Bronce Bola de φ 3/4 " | 4 | UD |  | 0
3.06 | Barra Unistrut con Abrazadera de φ 3/4 " | 4 | UD |  | 0
3.07 | Adaptador Macho PPR-25 MM x φ 3/4 " | 4 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | TUBERÍA ALIMENTACIÓN DE LAS CISTERNAS (INCL. MOV. DE TIERRA, TUB., VALVULA, MATERIALES Y MANO DE OBRA): |  |  |  | 0
4.01 | De φ 3/4 " PVC, SCH-40 | 3 | ML |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | CONEXIÓN A ACOMETIDA DOMICILIARIA: |  |  |  | 0
5.01 | Tuberia de Distribución de PVC de φ 4 ", SCH-40 | 30 | ML |  | 0
5.02 | Clamp Bronce de 4 " x 2 " | 1 | UD |  | 0
5.03 | Adaptador Macho de 2 " de Bronce | 1 | UD |  | 0
5.04 | Tuberia rigida o manguera de Polietileno de Alta Densidad de Ø 2" | 8.5 | ML |  | 0
5.05 | Codo de φ 2 " PEX O PPN | 1 | UD |  | 0
5.06 | Tuberia PVC de φ 2" , SCH-40 | 6.5 | ML |  | 0
5.07 | Caja Trapezoidal de protección plastica (29 cm s x 16 cms x 43.5 cms), h = 40 cms | 1 | UD |  | 0
5.08 | Medidor de gas tipo diafragma | 1 | UD |  | 0
5.09 | Llave de Oreja para micromedidor con pivote de protección | 1 | UD |  | 0
5.1 | Adaptador hembra de φ 2 " ppr | 1 | UD |  | 0
5.11 | Válvula Tipo de Checker de φ 2 " ppr | 1 | UD |  | 0
5.12 | Tapón Macho de φ 2 " | 1 | UD |  | 0
5.13 | Conexión a Acometida Domiciliaria | 1 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | EQUIPOS DE BOMBEO Y Accesorios Incluidos: |  |  |  | 0
6.01 | Tuberia PPR φ 2 " | 30 | ML |  | 0
6.02 | Válvula de Pie de φ 2 " bronce ( S1 ) | 2 | UD |  | 0
6.03 | Codo pvc PR de φ 2 "x 90 º ( S2 ) | 2 | UD |  | 0
6.04 | Niple de cintura de ppr φ 2 " ( S3) | 2 | UD |  | 0
6.05 | Unión Universal ppr φ 2" (S4) | 2 | UD |  | 0
6.06 | Unión ppr φ 2" (S5) | 2 | UD |  | 0
6.07 | Bushing ppr φ 1 1/2 " x 2 " ( S6) | 2 | UD |  | 0
6.08 | Niple de Cintura PVC PR φ 1 1/2 " ( S7) | 2 | UD |  | 0
6.09 | Bomba de 10 HP Cuerpo en Hierro Fundido, rodete de latón del tipo a flujo radial centrífugo, eje en acero inoxidable AISI 430F, sello mecánico de cerámica y grafito. Límites de empleo: temperatura del agua 60° C, temperatura ambiente 40° C, altura de succión 7m. Motor con aislación clase F y protección IP44. (S8) Corriente (Trifásico) 380 / 660 V Tipo de Líquido Agua Limpia Origen: Italia Conexión 2" X 2" Impulsor latón Potencia 10 HP / 7.5 kW Altura Máxima (m.c.a.) 57 Caudal Máximo (l/min) 900 | 2 | UD |  | 0
6.1 | Niple de Cintura HG φ 1 1/4 " ( D1 ) | 2 | UD |  | 0
6.11 | Reductor PPR 2 " X 1 1/4 " ( D2 ) | 2 | UD |  | 0
6.12 | Codo pvc PR de φ 2 "x 90 º ( D3 ) | 2 | UD |  | 0
6.13 | Unión Universal ppr φ 2" (D4) | 2 | UD |  | 0
6.14 | Tee ppr φ 2" ( D5) | 2 | UD |  | 0
6.15 | Válvula Check Horizontal de Bronce de φ 2 " ( D6) | 2 | UD |  | 0
6.16 | Válvula de Compuerta de φ 2 " ( D7) | 2 | UD |  | 0
6.17 | Reductor PPR 2 " X 1 1/4 " ( D8 ) | 2 | UD |  | 0
6.18 | Válvula compuerta de φ1 1/4 " ( D9 ) | 2 | UD |  | 0
6.19 | Bushing ppr φ 1 " x 2 " ( D10) | 2 | UD |  | 0
6.2 | Racor 3 vias φ 1 " ( D11) | 2 | UD |  | 0
6.21 | Presostato Rango 40-60 PSI ( D12) | 2 | UD |  | 0
6.22 | Tanque Hidroneumatico de 120 gal -precargado 40 PSI ( D13 ) | 1 | UD |  | 0
6.23 | Manometro Antivibratorio Rango de 0 -100 PSI ( D14 ) | 2 | UD |  | 0
6.24 | Reductor -Bushing PPR φ 1 " X 1/4 " ( D16 ) | 2 | UD |  | 0
6.25 | Niple HG L=0.10M φ1/4 " ( D17) | 2 | UD |  | 0
6.26 | Conector Rosca PPC φ 2 " x 50 MM ( D21 ) | 1 | UD |  | 0
6.27 | Conector Rosca PPC φ 1 1/4 " X 32 MM ( A1 ) | 1 | UD |  | 0
6.28 | Válvula Llave Bola Inox. Φ 32 mm ( A2 ) | 1 | UD |  | 0
6.29 | Manguito Rosca Hembra PPC φ32 MM X 1" ( A3) | 1 | UD |  | 0
6.3 | Válvula Flotadora de φ 1 " ( A4 ) | 1 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
| SUB-TOTAL CUARTO DE BOMBAS (3.70 x 2.40) MTS |  |  |  | 0 | 0
0
| PLANTA DE TRATAMIENTO (UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UTAR) |  |  |  | 0
0
1 | PRELIMINARES: |  |  |  | 0
1.01 | Limpieza de Terreno | 28.2 | M2 |  | 0
1.02 | Fumigación | 28.2 | M2 |  | 0
1.03 | Replanteo | 28.2 | M2 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.01 | Corte de Capa Vegetal | 5.64 | M3 |  | 0
2.02 | Excavación | 141 | M3 |  | 0
2.03 | Relleno Compactado | 112.8 | M3 |  | 0
2.04 | Relleno de Gravilla de 1" | 3.6472 | M3 |  | 0
2.05 | Relleno de Gravilla de 2" | 6.768 | M3 |  | 0
2.06 | Relleno de Gravilla de 3" | 8.46 | M3 |  | 0
2.07 | Bote de Material | 190.632 | M3 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | HORMIGON ARMADO: |  |  |  | 0
3.01 | Hormigón de Nivelación, Hormigón f'c 140 Kg/cm2 (Industrial) | 28.2 | M2 |  | 0
3.02 | Losa de Fondo de (9.40 x 3.00 x 0.20) mts, Hormigón f'c 280 Kg/cm2 (Industrial) | 5.64 | M3 |  | 0
3.03 | Viga de Amarre de (0.40 x 0.20 x 33.80) mts, Hormigón f'c 280 Kg/cm2 (Industrial) | 2.704 | M3 |  | 0
3.04 | Columnas de Amarre CA de (0.20 x 0.20) mts, Hormigón f'c 280 Kg/cm2 (Industrial) | 1.16 | M3 |  | 0
3.05 | Losa de Tapa de (9.40 x 3.00 x 0.20) mts, Hormigón f'c 280 Kg/cm2 (Industrial) | 5.64 | M3 |  | 0
3.06 | Muro de Hormigón de e = 0.20 mts, Hormigón f'c 280 Kg/cm2 (Industrial) | 14.384 | M3 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | MUROS DE BLOQUES: |  |  |  | 0
4.01 | Muros de Bloques de 0.20 mts bastones @ 3/8¨ 0.20 mts con camaras llenas, con Serpentina 1 φ 3/8" @ 0.40 mts | 26.1 | M2 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
5.01 | Fraguache | 196.04 | M2 |  | 0
5.02 | Careteo | 119.04 | M2 |  | 0
5.03 | Pañete Pulido | 511.12 | M2 |  | 0
5.04 | Cantos | 116 | ML |  | 0
5.05 | Fino de Techo | 28.2 | M2 |  | 0
5.06 | Zabaleta | 24.8 | ML |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | TAPA PESADA: |  |  |  | 0
6.01 | Suministro y Colocación de Tapas de Acero Inoxidable. De 0.60 mts | 5 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE FILTRO: |  |  |  | 0
7.01 | Suministro grava 2 1/2" @ 1¨ | 21.8957 | M3 |  | 0
7.02 | Colocación material grava 3" @ 1" | 21.8957 | M3 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | VARIOS: |  |  |  | 0
8.01 | Suministro y Colocación de Tubería 8" PVC, SDR-41 | 85 | ML |  | 0
8.02 | Suministro y Colocación de Tubería 6" PVC, SDR-41 | 60 | ML |  | 0
8.03 | Tuberia de Hormigón Prefabricada de 1.52 mts Ø 60¨ de Diámetro | 32 | ML |  | 0
8.04 | Excavación en Arcilla Expansiva | 102.922 | M3 |  | 0
8.05 | Relleno Compactado con maquito De Material Granular | 76.72 | M3 |  | 0
8.06 | Suministro de Malla Geotextil tejido Impermeable Propiedades mecánicas W1 25S Resistencia a la tracción (Grab) kN ASTM D 4632 1,11 Elongación en la ruptura (Grab) % ASTM D 4632 15 Resistencia a la tracción (Tira Ancha) kN/m ASTM D 4595 25 Resistencia a el desgarre trapezoidal N ASTM D 4533 405 Resistencia a el punzonamiento CBR kN ASTM D 6241 4,00 Propiedades hidráulicas W1 25S Abertura aparente de filtración mm ASTM D 4751 0,425 Flujo de agua l/min/m2 ASTM D 4491 163 Permisividad s-1 ASTM D 4491 0,05 Propiedades físicas W1 25S Resistencia a UV %/hrs ASTM D 4355 70/500 Presentación del rollo W1 25S Ancho del rollo m 3,8 / 5,3 Largo del rollo m 131,7 / 94 Área del rollo m2 501,7 Peso bruto estimado kg 86,1 Valores MARV correspondientes a resultados encontrados en ensayos realizados en laboratorios. O tejido similar | 105.0551 | M2 |  | 0
8.07 | Suministro y Colocación de Carbón Activo | 2.737 | M3 |  | 0
8.08 | Bote de material sobrante | 133.7985 | M3 |  | 0
8.09 | Construcción pozos filtrantes de 12" encamisado en 14" PVC | 2 | UD |  | 0
8.1 | Tuberias de PVC De 4" Con Perforaciones en 1" @ 120 º | 24.32 | ML |  | 0
8.11 | Registro de block 6" p/proteger filtrante | 8 | UD |  | 0
8.12 | Muro de block de 6"en tapa (3/8" @ 0.60 mts) | 16.9646 | M2 |  | 0
8.13 | Suministro y colocación tee 6" x 6" PVC | 8 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
9 | VENTILACION:
9.01 | Suministro y Colocación de Tubería de 4" PVC, SDR-41 | 14.5 | ML |  | 0
9.02 | Suministro y Colocación de Tee 4" x 4" PVC drenaje | 5 | UD |  | 0
9.03 | Suministro y Colocación de Codo 4" x 90˚ PVC drenaje | 5 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
| SUB-TOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO (UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UTAR) |  |  |  | 0 | 0
0
| DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 0
0
1 | TUBERÍAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA: |  |  |  | 0
1.01 | Tubería soterrada 6" PVC, SDR-41 | 35 | ML |  | 0
1.02 | Tubería colgada 6" PVC, SDR-41 | 13 | ML |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUYE: SUMINISTRO DE PIEZAS PVC, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA: |  |  |  | 0
2.01 | Yee 4" x 4" PVC drenaje | 15 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | CONSTRUCCIÓN DE: |  |  |  | 0
3.01 | Rejillas de techo de 3" | 11 | UD |  | 0
3.02 | Rejillas en Acero Inoxidable de (1.20 x 0.30) mts En Canaleta | 6 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | BAJANTE PLUVIAL EN PVC, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA: |  |  |  | 0
4.01 | Bajante de descarga 4" PVC, SDR-41 | 8 | UD |  | 0
4.02 | Bajante de descarga 3" PVC, SDR-41 | 3 | UD |  | 0
4.03 | Canaleta sección de (0.50 x 0.30) mts | 60 | ML |  | 0
4.04 | Columna Falsa en Durock ( para encubrir bajantes pluviales) | 11 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
| SUB-TOTAL DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 0
EXTERIORES
1 | EXTERIORES: |  |  |  | 0
1.01 | Paragomas | 28 | UD |  | 0
1.02 | Acera frotada y violinada (esp.= 0.10 mts.) Hormigón Industrial 180 kg/cm2 | 379.87 | M2 |  | 0
1.03 | Conten (tipo telford) con Hormigón Industrial 180 kg/cm2 | 284.97 | ML |  | 0
1.04 | Señalización | 1 | PA |  | 0
1.05 | Pasamos y baranda acero inoxidable | 39.2 | m |  | 0
1.06 | Limpieza continua área de parqueos y exteriores | 1 | PA |  | 0
0
2 | ASFALTADO DE CALLES Y PARQUEOS:
2.01 | Topografia | 1 | PA |  | 0
2.02 | Finish Grade | 1974.86 | M2 |  | 0
2.03 | Pavimento rigido en hormigón industrial 280 kg/cm2 | 1974.86 | M2 |  | 0
2.04 | Dovelas 1" | 98.65 | ML |  | 0
2.05 | Corte de juntas | 653 | ML |  | 0
2.06 | Sellador Supracure | 1974.86 | M2 |  | 0
2.07 | Topografia | 10 | visitas |  | 0
0
3 | JARDINERÍA Y PAISAJISMO: |  |  |  | 0
PALMAS & ARBOLES
3.01 | Palma Phoenix Robellini peq. | 15 | UD |  | 0
3.02 | Palma Phoenix Robellini dble. De 7 pies | 8 | UD |  | 0
3.03 | Palma Areca | 12 | UD |  | 0
3.04 | Palma Areca peq. | 60 | UD |  | 0
3.05 | Ficus laura arbusto gde. | 4 | UD |  | 0
3.06 | Palma Manilla doble | 8 | UD |  | 0
3.07 | Palma Mongomeriana | 4 | UD |  | 0
3.08 | Cycad Revoluta | 10 | UD |  | 0
3.09 | Palma reales de 6 pies | 2 | UD |  | 0
3.1 | Arbol: Bay rum o alternativo: Mara pequeña | 3 | UD |  | 0
3.11 | Palma Real | 1 | UD |  | 0
| ARBUSTOS Y CUBRESUELOS |  |  |  | 0
3.12 | Ficus isla verde | 350 | UD |  | 0
3.13 | Guayiga | 140 | UD |  | 0
3.14 | Coralillo maui / (Trinitaria) | 90 | UD |  | 0
3.14 | Arbusto icaco o alternativa: Clusia | 80 | UD |  | 0
| MISCELANEOS |  |  |  | 0
3.15 | Grama Bermuda | 1200 | M2 |  | 0
3.16 | Materiales riego | 1 | PA |  | 0
3.17 | Mano de obra plomeria | 1 | PA |  | 0
3.18 | Enrraizador | 1 | UD |  | 0
| TIERRA NEGRA, MATERIAL DE RELLENO Y OTROS |  |  |  | 0
3.19 | Tierra negra | 100 | M3 |  | 0
3.2 | Abono organico | 1 | Sacos |  | 0
3.21 | Grava | 6 | M3 |  | 0
3.22 | Peñones decorativos | 1 | PA |  | 0
3.23 | Corteza biodegradable | 9 | Sacos |  | 0
3.24 | Pino Americano (sujetar palma reales) | 24 | UD |  | 0
MISCELANEOS:
3.25 | Paisajista Diseño y Supervisión | 1 | UD |  | 0
0
4 | VERJA PERIMETRAL: |  |  |  | 0
| Obra civil en verja |  |  |  | 0
4.01 | Excavación de zapata de columnas en roca | 273.38 | M3 |  | 0
4.02 | Excavación de zapata de muros en roca | 145.54 | M3 |  | 0
4.03 | Bote de Material Excavado | 234.29 | M3 |  | 0
4.03 | Relleno de Reposición Compactado | 59.49 | M3 |  | 0
4.04 | Zapata de columna (tipo C19), Hormigón Industrial 180 kg/cm2 | 72.9 | M3 |  | 0
4.04 | Zapata de muros (0.45 x 0.25) mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2 | 48.57 | M3 |  | 0
4.05 | Columna tipo C2 (0.20 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2 | 23.33 | M3 |  | 0
4.05 | Muro de bloques de 6" (3/8" @ 0.40 mts.) (SNP) | 122.35 | M2 |  | 0
4.06 | Muro de Bloques de 8"(Camaras llenas) | 419.59 | M2 |  | 0
4.06 | Viga de amarre (0.15 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2 | 29.939 | M3 |  | 0
4.07 | Pañete maestreado exterior | 917.82 | M2 |  | 0
4.07 | Cantos | 1007.51 | ML |  | 0
4.08 | Primer en Muros Exteriores | 734.2066 | M2 |  | 0
4.08 | Acrílica en muros exteriores | 1028.344 | M2 |  | 0
| Herrería en verja |  |  |  | 0
4.09 | Puerta peatonal metálica en barras cuadradas de | 4.84 | M2 |  | 0
4.1 | Puerta corredera en barras de 5/8" (área servicios) | 15.85 | M2 |  | 0
4.11 | Puerta corredera en barras de 5/8" (acceso principal) | 15.85 | M2 |  | 0
4.12 | Puerta corredera en barras de 5/8" (salida de parqueos) | 15.85 | M2 |  | 0
4.13 | Verja perimetral en barras de 5/8" | 404 | M2 |  | 0
0
5 | EDIFICIO DE SERVICIOS: |  |  |  | 0
5.01 | Excavación de zapata de columnas en roca | 27 | M3 |  | 0
5.02 | Excavación de zapata de muros en roca | 31.75 | M3 |  | 0
5.03 | Relleno de Reposición Compactado | 87.408 | M3 |  | 0
5.04 | Zapata de columna (tipo C19), Hormigón Industrial 180 kg/cm2 | 8.1 | M3 |  | 0
5.05 | Zapata de muros (0.45 x 0.25) mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2 | 7.94 | M3 |  | 0
5.06 | Columna tipo C2 (0.20 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 180 kg/cm2 | 1.41 | M3 |  | 0
5.07 | Viga de amarre (0.15 x 0.20) mts hormigón industrial, Hormigón Industrial 180 kg/cm2 | 2.65 | M3 |  | 0
5.08 | Vuelo de Techo, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 42.68 | ML |  | 0
5.09 | Muro de bloques de 6" (3/8" @ 0.40 mts.) (SNP) | 258.72 | M2 |  | 0
5.1 | Fracuache (sin andamios) | 473.49 | M2 |  | 0
5.11 | Pañete maestreado interior | 474.16 | M2 |  | 0
5.12 | Cantos | 152 | ML |  | 0
5.13 | Acrílica en muros exteriores | 569 | M2 |  | 0
5.14 | Puertas metálicas en tola (1.00 x 2.10) mts | 3 | UD |  | 0
5.15 | Puerta enrollable (1.00 x 2.30) mts | 2 | UD |  | 0
5.16 | Ventanas metálicas | 164 | P2 |  | 0
5.17 | Losa de techo (esp.= 0.15 mts.) | 10.32 | M3 |  | 0
5.18 | Fino en techo plano | 68.8 | M2 |  | 0
5.19 | Zabaletas | 42.4 | ML |  | 0
5.2 | Impermeabilizante de techo (4mm / 4.00kg/cm2) | 89.44 | M2 |  | 0
0
6 | MISCELÁNEOS: |  |  |  | 0
6.01 | Seguridad física y equipos | 1 | PA |  | 0
6.02 | Limpieza continua | 26.5 | MES |  | 0
6.03 | Bote general de escombros en obra | 270 | Viajes |  | 0
6.04 | Limpieza final | 1 | PA |  | 0
6.05 | Traslado interno de materiales | 26.5 | mes |  | 0
0
7 | ENTRADA INVITADOS Y ACERA FRONTAL EXTERIOR:
7.01 | Suministro y Colocación de grava en acera frontal | 72 | M3 |  | 0
7.02 | Suministro y Colocación de grava en entrada invitados inauguración | 36 | M3 |  | 0
0
8 | CASETA SCI/GM:
8.01 | Excavación en Roca | 171.36 | M3 |  | 0
8.02 | Platea de hormigón armado, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 16.73 | M3 |  | 0
8.03 | Muros de hormigón armado, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 14.96 | M3 |  | 0
8.04 | Columnas, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.99 | M3 |  | 0
8.05 | Muro MH1, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.979 | M3 |  | 0
8.06 | Colmuna escalera, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.22 | M3 |  | 0
8.07 | Losa #1, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 8.16 | M3 |  | 0
8.08 | Losa #2, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 4.726 | M3 |  | 0
8.09 | Losas Intermedias, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.138 | M3 |  | 0
8.1 | Losa de metaldeck (hormigón), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 8.16 | M3 |  | 0
8.11 | Pernos Ø 5/8" | 84 | UD |  | 0
8.12 | Placas de apoyo columnas | 560 | LBS |  | 0
8.13 | Vigas en perfil tipo W | 5195.52 | LBS |  | 0
8.14 | Placas de conexion y angulares | 623.46 | LBS |  | 0
8.15 | Conectores de cortante | 65 | UD |  | 0
8.16 | Tornillos | 1 | PA |  | 0
8.17 | Metaldeck cal 22 | 53.3 | M2 |  | 0
8.18 | Columnas | 2.11 | M3 |  | 0
8.19 | Vigas | 4.525 | M3 |  | 0
8.2 | Bloques de 8" | 99.36 | M2 |  | 0
8.21 | Antepecho | 26.8 | M2 |  | 0
8.22 | Pañete en muros | 964.29 | M2 |  | 0
8.23 | Pañete en vigas | 60.717 | M2 |  | 0
8.24 | Cantos | 215.06 | ML |  | 0
8.25 | Fino de techo | 56.15 | M2 |  | 0
8.26 | Zabaleta | 30.46 | ML |  | 0
8.27 | Impermeabilizante | 56.15 | M2 |  | 0
8.28 | Fraguache | 107.96 | M2 |  | 0
8.29 | Piso pulido | 57.64 | M2 |  | 0
8.3 | Pasantes en hormigón armado 8" | 3 | UD |  | 0
8.31 | Pasante en hormigón armado 6" | 1 | UD |  | 0
8.32 | Ruedo en densglass | 43.95 | ML |  | 0
8.33 | Pintura general | 1025.007 | M2 |  | 0
8.34 | Ventanas de aluminio en celosia para ventilación | 1 | UD |  | 0
0
9 | SENALIZACION INTERIOR:
9.01 | Letrero en PVC letras cortadas “Hospital Profesor Juan Bosch” 18” en PVC de 1" pintadas en Uretano instaladas con tacos. | 1 | UD |  | 0
9.02 | Letreros de “Emergencia” 17” letras armadas acrílico rojo y luces led de 50/50 GE | 3 | UD |  | 0
9.03 | Letrero PVC 1/8" con Vinyl en Zona de evacuación 25 Izq. – 25 Der. 10 x 5” | 40 | UD |  | 0
9.04 | Letrero PVC 1/8" con Vinyl en "Atención al usuario" "Sala de lectura e interpretación" "Entrada" "Salida" "Area de Internamientos" "Sub-Directorio" 30 x 15" | 12 | UD |  | 0
9.05 | Letrero PVC 1/8" con Vinyl en "Información" 30 x 10" | 2 | UD |  | 0
9.06 | Letrero PVC 1/8" con Vinyl , Rótulos 20 x 10" | 20 | UD |  | 0
9.07 | Letrero PVC 1/8" con Vinyl en "Silencio, no fumar, no comer" 20" x 15" | 10 | UD |  | 0
9.08 | Letrero PVC 1/8" con Vinyl en Estación de enfermería 24 x 10" | 4 | UD |  | 0
9.09 | Letrero PVC 1/8" con Vinyl en Recepción 30" x 15" | 2 | UD |  | 0
9.1 | Letrero PVC 1/8" con Vinyl en Sub-Directorios 24" x 18" de 1/4", 4 tornillos decorativos | 8 | UD |  | 0
9.11 | Letrero PVC Directorio 36 x 48 ACM y Aluminio con Acrilico de 1/4 en área principal | 1 | UD |  | 0
9.12 | Letrero PVC 1/8" con Vinyl 15 x 5" para todas las áreas | 161 | UD |  | 0
9.13 | Letrero PVC 1/8" con Vinyl de 20"x 10", "áreas de cargas" "áreas de descargas" "Laboratorio " | 3 | UD |  | 0
9.14 | Letrero PVC 1/8" con Vinyl en letras cortadas “Junta Central Electoral” 8” | 1 | UD |  | 0
9.15 | Caja de luz SNS 36" x 36” | 1 | UD |  | 0
9.16 | Letrero PVC 1/8" con Vinyl en Cuarto de Desechos sólidos 20" x 11” | 3 | UD |  | 0
9.17 | Letrero PVC Pintado 3/8" Grosor en Farmacia 14” PVC letras cortadas | 1 | UD |  | 0
9.18 | Letrero PVC 1/4" con Vinyl en Salida de emergencia PVC rojo 20" x 10” | 3 | UD |  | 0
9.19 | Letrero Metal / Vinyl Tola (7) “P” de parqueos 18" x 32" (6) “H” de Hospital 18" x 32" (1) Parqueos de embarazadas 18" x 32" (1) Parqueos de minusválido 18" x 32" (2) Parqueos de motores 18" x 32" | 24 | UD |  | 0
9.2 | TOLA (2) Entrada 24" x 10” (2) Salida 24" x 10” (1) Entradas peatonales 24" x 10” | 5 | UD |  | 0
9.21 | Letrero Metal/Vinyl Tola (3) Puntos de encuentros 30" x 24” Seguridad en 1/4" | 3 | UD |  | 0
9.22 | Mano de obra, producción e instalación | 1 | UD |  | 0
0
10 | CASETA DE DESECHOS:
10.01 | Excavación en roca | 8.028 | M3 |  | 0
10.02 | Zapata de muros de 0.15 mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.5088 | M3 |  | 0
10.03 | Muros de bloques de 6" | 64.16 | M2 |  | 0
10.04 | Vigas de amarre (0.15 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.50175 | M3 |  | 0
10.05 | Columnas (0.20 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.684 | M3 |  | 0
10.06 | Dinteles (0.15 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.108 | M3 |  | 0
10.07 | Losa en metaldeck, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 12 | M2 |  | 0
10.08 | Pañete interior | 69 | M2 |  | 0
10.09 | Pañete exterior | 87.84 | M2 |  | 0
10.1 | Cantos | 97 | ML |  | 0
10.11 | Pintura general | 156.84 | M2 |  | 0
10.12 | Ruedo en densglass | 24 | ML |  | 0
10.13 | Fino de techo | 12 | M2 |  | 0
0
11 | TOPES DE GRANITO:
11.01 | Bases para topes de granito | 1 | PA |  | 0
11.02 | Topes de granito | 28 | M2 |  | 0
0
12 | MISCELANEOS: |  |  |  | 0
12.01 | Limpieza Continua y Final (incluye lavado de pisos, brillado y pulido) | 6.5 | mes |  | 0
12.02 | Bote General de Escombros en Obra | 174 | VIAJES |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
| SUB-TOTAL EXTERIORES |  |  |  |  | 0
UNIDAD VIH
0
1 | PRELIMINARES: |  |  |  | 0
1.01 | Replanteo | 133.6911 | M2 |  | 0
1.02 | Limpieza a mano | 133.6911 | M2 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.01 | Corte de Capa Vegetal | 26.7382 | M3 |  | 0
2.02 | Excavación con equipos | 79.13 | M3 |  | 0
2.03 | Relleno Compactado | 67.21 | M3 |  | 0
2.04 | Bote de Escombros | 134.96 | M3e |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO: |  |  |  | 0
Fundaciones
3.01 | Zapata de Muros de 6 " | 9.6457 | M3 |  | 0
3.02 | Zapata de Columna | 8.208 | M3 |  | 0
| Columnas |  |  |  | 0
3.03 | Columna de amarre (0.15 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.45 | M3 |  | 0
3.04 | Columna tipo C1 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 2.688 | M3 |  | 0
3.05 | Viga de amarre (0.15 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 69.5028 | M3 |  | 0
3.06 | Viga pórtico 01 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 9.6457 | M3 |  | 0
3.07 | Dinteles de (0.15 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.693 | M3 |  | 0
3.08 | Losa de techo (esp.= 0.15 mts.), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 91.872 | M3 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | MUROS DE BLOCK:
4.01 | Blocks de 6" BNP (bastones 3/8 " @0.60 mts, serpentinas 2 f 3/8") | 34.296 | M2 |  | 0
4.02 | Blocks de 6" SNP (bastones 3/8 " @0.60 mts, serpentinas 2 f 3/8") | 360.108 | M2 |  | 0
4.03 | Antepecho (altura = 0.40 mts) (bastones @ 0.60 mts) . | 15.408 | M2 |  | 0
0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
5.01 | Fraguache | 720.216 | M2 |  | 0
5.02 | Careteo | 223.5311 | M2 |  | 0
5.03 | Pañete Muros Interiores | 558.432 | M2 |  | 0
5.04 | Pañete en muros exterior (mezcla 1:4, dos capas espesor aproximado 3 mm, primera capa de 2Cm y 2da capa de 1 Cm) | 161.784 | M2 |  | 0
5.05 | Pañete en columnas (mezcla 1:4, dos capas espesor aproximado 3 mm, primera capa de 2Cm y 2da capa de 1 Cm) | 36.54 | M2 |  | 0
5.06 | Pañete en vigas y techo (mezcla 1:4, dos capas espesor aproximado 3 mm, primera capa de 2Cm y 2da capa de 1 Cm) | 186.9911 | M2 |  | 0
5.07 | Cantos en general. | 832 | M2 |  | 0
0
6 | TERMINACION DE PISOS: |  |  |  | 0
6.01 | Torta de Nivelación Chapapote de f'c = 210 kgs /cms 2, h = 0.10 mts con malla electrosoldada de 10 x 10 | 88.0911 | M2 |  | 0
6.02 | Piso de Porcelanato (Porcelanato compuesto por una sola masa, español. Con Junta entre piezas no mayor a 2 mm sellada con mortero porcelánico. Colocación a nivel, sin resaltes entre las piezas), Ancho 0.40 mts mín. Largo 0.40 mts mín. Espesor 8 mm mín, Tono: Claro, Color: Crema, beige, blanco, Acabado: Mate, AC-01 | 88.0911 | M2 |  | 0
6.03 | Zócalos de Porcelanato (Zócalo de porcelanato o de otro material con similar característica (igual al piso), Tono: Claro, Color: Crema, beige, blanco, Acabado: Mate, AC-01 | 171.48 | ML |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | REVESTIMIENTO:
7.01 | Cerámica en Baño (0.30 x 0.60) mts | 80.01 | M2
0
8 | PUERTAS: |  |  |  | 0
8.01 | Aluminio y vidrio laminado de seguridad 6 mm, Tono: Claro, Color: Marco Blanco y vidrio, Ancho 1.00 m minimo Altura 2.10 mts, P-3, P-3A | 7 | UD |  | 0
8.02 | Puerta (2.10 x 1.00) mts, Puerta de aluminio y vidrio doble de 6 mm, con bumper de seguridad incluye laminado según normas mispas | 2 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
9 | VENTANAS:
9.01 | Ventanas de corredera blanco vidrio claro laminado de 1/4" P92 | 135.576 | P2 |  | 0
9.02 | Protectores De Ventanas | 135.576 | P2 |  | 0
0
10 | PLAFOND: |  |  |  | 0
10.01 | Falso cielo raso, hecho de baldosas de fibra mineral de 2' x 2'x 5/8”. Anclaje antisismico. Anclar a 45 grados en lasesquinas, Tono: Claro, Color: Blanco, 2' x 2'x 5/8” (Medidas enpies) DT-01 | 88.0911 | M2 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
11 | PINTURA:
11.01 | Pintura Base | 863.7371 | M2 |  | 0
11.02 | Pintura Acrilica Semigloss | 863.7371 | M2 |  | 0
0
12 | VARIOS:
12.01 | Inodoro con Fluxometro | 3 | UD |  | 0
12.02 | Lavamanos ceramica vitrificada | 3 | UD |  | 0
12.03 | Barra Tipo 1 (Barra apoyo de pared piso 75 cm x 75 cm de Acero Inoxidable 304 de 1 1/4") | 3 | UD |  | 0
12.04 | Barra Tipo 2 (Barra apoyo abatible 75 cmde Acero Inoxidable 304 de 1 1/4") | 3 | UD |  | 0
12.05 | Barra Tipo 3 (Barra 45 cm de Acero Inoxidable 304 de 1 1/4") | 3 | UD |  | 0
12.06 | Juego de Acero Inoxidable en Baños | 3 | UD |  | 0
12.07 | Terminales para bumpers contraimpacto (Protectores de camillas) modelo 700 | 57 | UD |  | 0
12.08 | Bumpers contraimpacto (protectores de camillas) base de aluminio y revestido de vinyl modelo 700 | 562.6259 | PL |  | 0
12.09 | Protectores de esquinas base de aluminio y revestido de vinyl (2" x 2" x 4") | 68 | UD |  | 0
12.1 | Limpieza Continua y Final | 1 | PA |  | 0
0
| SUB-TOTAL UNIDAD VIH |  |  |  |  | 0
CONSULTORIO TUBERCULOSIS
0
1 | PRELIMINARES: |  |  |  | 0
1.01 | Replanteo | 222.6384 | M2 |  | 0
1.02 | Limpieza a mano | 222.6384 | M2 |  | 0
1.03 | Fumigación | 222.6384 | M2 |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  | 0
2.01 | Corte de Capa Vegetal | 44.5277 | M3 |  | 0
2.02 | Excavación con equipos | 117.4716 | M3 |  | 0
2.03 | Relleno Compactado | 57.0078 | M3 |  | 0
2.04 | Bote de Escombros | 206.1463 | M3e |  | 0
0
3 | HORMIGÓN ARMADO: |  |  |  | 0
Fundaciones
3.01 | Zapata de Muros de 6 " | 17.9932 | M3 |  | 0
3.02 | Zapata de Columna | 7.776 | M3 |  | 0
| Columnas |  |  |  | 0
3.03 | Columna de amarre (0.15 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 0.48 | M3 |  | 0
3.04 | Columna tipo C1 (0.40 x 0.40) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.344 | M3 |  | 0
3.05 | Viga de amarre (0.15 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 3.12 | M3 |  | 0
3.06 | Viga pórtico 01 (0.25 x 0.45) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 11.7 | M3 |  | 0
3.07 | Dinteles de (0.15 x 0.20) mts, Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 1.026 | M3 |  | 0
3.08 | Losa de techo (esp.= 0.15 mts.), Hormigón Industrial 280 kg/cm2 | 23.8018 | M3 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | MUROS DE BLOCK:
4.01 | Blocks de 6" BNP (bastones 3/8 " @0.60 mts, serpentinas 2 f 3/8") | 63.976 | M2 |  | 0
4.02 | Blocks de 6" SNP (bastones 3/8 " @0.60 mts, serpentinas 2 f 3/8") | 671.748 | M2 |  | 0
4.03 | Antepecho (altura = 0.40 mts) (bastones @ 0.60 mts) . | 23.984 | M2 |  | 0
0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE: |  |  |  | 0
5.01 | Careteo | 338.7444 | M2 |  | 0
| Fraguache en Muros | 1535.224 | M2 |  | 0
5.02 | Pañete Muros Interiores | 1283.392 | M2 |  | 0
5.03 | Pañete en muros exterior (mezcla 1:4, dos capas espesor aproximado 3 mm, primera capa de 2Cm y 2da capa de 1 Cm) | 251.832 | M2 |  | 0
5.04 | Pañete en columnas (mezcla 1:4, dos capas espesor aproximado 3 mm, primera capa de 2Cm y 2da capa de 1 Cm) | 36.12 | M2 |  | 0
5.05 | Pañete en vigas y techo (mezcla 1:4, dos capas espesor aproximado 3 mm, primera capa de 2Cm y 2da capa de 1 Cm) | 302.6244 | M2 |  | 0
5.06 | Cantos en general. | 801.6 | M2 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | TERMINACION DE PISOS: |  |  |  | 0
6.01 | Torta de Nivelación Chapapote de f'c = 210 kgs /cms 2, h = 0.10 mts con malla electrosoldada de 10 x 10 | 158.6784 | M2 |  | 0
6.02 | Piso de Porcelanato (Porcelanato compuesto por una sola masa, español. Con Junta entre piezas no mayor a 2 mm sellada con mortero porcelánico. Colocación a nivel, sin resaltes entre las piezas), Ancho 0.40 mts mín. Largo 0.40 mts mín. Espesor 8 mm mín, Tono: Claro, Color: Crema, beige, blanco, Acabado: Mate, AC-01 | 158.6784 | M2 |  | 0
6.03 | Zócalos de Porcelanato (Zócalo de porcelanato o de otro material con similar característica (igual al piso), Tono: Claro, Color: Crema, beige, blanco, Acabado: Mate, AC-01 | 307.88 | ML |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | REVESTIMIENTO:
7.01 | Cerámica en Baño (0.30 x 0.60) mts | 96.32 | M2 |  | 0
0
8 | PUERTAS: |  |  |  | 0
8.01 | Polimetal (De polimetal lisa con manubrio de palanca de acero inoxidable), Tono: Claro, Color: Blanco, Ancho 1.00 m minimo, Altura 2.10 en metros, P-6 | 9 | UD |  | 0
8.02 | Puerta (1.10 x 1.00) mts, Puerta de aluminio y vidrio de 6 mm, con bumper de seguridad incluye laminado según normas mispas | 1 | UD |  | 0
8.03 | Puerta (2.10 x 1.00) mts, Puerta de aluminio y vidrio doble de 6 mm, con bumper de seguridad incluye laminado según normas mispas | 2 | UD |  | 0
0
9 | VENTANAS
9.01 | Ventanas de corredera blanco vidrio claro laminado de 1/4" P92 | 240.1632 | P2 |  | 0
9.02 | Protectores De Ventanas | 240.1632 | P2 |  | 0
0
10 | PLAFOND: |  |  |  | 0
10.01 | Suministro y Colocación de Plafond en Fibra Mineral, antihongo (Falso cielo raso, hecho de baldosas de fibra mineral de 2' x 2'x 5/8”. Anclaje antisismico. Anclar a 45 grados en las esquinas). DT-01(Falso cielo raso, hecho de baldosas de fibra mineral de 2' x 2'x 5/8”. Anclaje antisismico. Anclar a 45 grados en las esquinas). DT-01 | 158.6784 | M2 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
11 | PINTURA:
11.01 | Pintura Base | 1777.6484 | M2 |  | 0
11.02 | Pintura Acrilica Semigloss | 1777.6484 | M2 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
12 | VARIOS: |  |  |  | 0
12.01 | Meseta en acero inoxidable T-304 (longitud promedio de analisis 5.5 x 0.6 m) | 39.0767 | PL |  | 0
12.02 | Gabinetes de piso en acero inoxidable C-19 | 39.0767 | PL |  | 0
12.03 | Gabinetes de pared en acero inoxidable C-19 | 39.0767 | PL |  | 0
12.04 | Terminales para bumpers contraimpacto (Protectores de camillas) modelo 700 | 102 | UD |  | 0
12.05 | Bumpers contraimpacto (protectores de camillas) base de aluminio y revestido de vinyl modelo 700 | 1010.1543 | PL |  | 0
12.06 | Protectores de esquinas base de aluminio y revestido de vinyl (2" x 2" x 4") | 132 | UD |  | 0
12.07 | Limpieza Continua y Final | 1 | PA |  | 0
0
| SUB-TOTAL CONSULTORIO TUBERCULOSIS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
GASTOS GENERALES
| Dirección Técnica | 10% |  |  | 0
| Seguros y Fianzas (Según Facturas) | 4% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Liquidación y Prestaciones Laborales | 1% |  |  | 0
| Transporte | 3% |  |  | 0
| Supervisión e Inspección de Obras | 5% |  |  | 0
| Estudio y Diseño | 5% |  |  | 0
| Publicidad | 3% |  |  | 0
| ITBIS de la Dirección Técnica | 18% |  |  | 0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0

## LOTE II
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL EN FRIUSA, BAVARO, PROV. LA ALTAGRACIA, R.D.
LOTE II
Nombre del Contratista: |  |  | Fecha: 19 de Febrero del 2019
Ubicación: Friusa |  |  | Localización: Prov. La Altagracia, R.D.
No. | PARTIDAS | CANT. | UNID | P.U. | SUB-TOTAL | TOTAL RD$
SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIA
1 | INSTALACIONES SANITARIAS: |  |  |  | 0
| Generales |  |  |  | 0
1.01 | Replanteo (sanitario) en obra | 1294.21 | ML |  | 0
| Arrastres Drenaje Sanitario y Pluvial |  |  |  | 0
1.02 | Arrastre sanit. en tubería de 8" x 19' PVC SDR 41 | 134.95 | ML |  | 0
1.03 | Arrastre sanit. en tubería de 6" x 19' PVC SDR 41 | 196.17 | ML |  | 0
1.04 | Arrastre sanit. en tubería de 4" x 19' PVC SDR 41 | 341.27 | ML |  | 0
1.05 | Arrastre sanit. en tubería de 3" x 19' PVC SDR 41 | 112.21 | ML |  | 0
1.06 | Arrastre sanit. en tubería de 3" x 19' PVC SCH-80 | 52.26 | ML |  | 0
1.07 | Arrastre pluv. en tubería de 10" x 19' PVC SDR 41 | 96.52 | ML |  | 0
1.08 | Arrastre pluv. en tubería de 8" x 19' PVC SDR 41 | 130.27 | ML |  | 0
1.09 | Arrastre pluv. en tubería de 6" x 19' PVC SDR 41 | 135.05 | ML |  | 0
1.1 | Arrastre pluv. en tubería de 4" x 19' PVC SDR 41 | 230.46 | ML |  | 0
| Arrastre Agua Potable Fría |  |  |  | 0
1.11 | Arrastre colgado agua potable en tubería de 3" x 4 m GG | 311.97 | ML |  | 0
1.12 | Arrastre colgado agua potable en tubería de 2" x 4 m | 140.14 | ML |  | 0
1.13 | Arrastre colgado agua potable en tubería de 1 1/2" x 4 m | 22.11 | ML |  | 0
1.13 | Arrastre colgado agua potable en tubería de 1" x 4 m | 155.12 | ML |  | 0
1.14 | Arrastre colgado agua potable en tubería de 3/4" x 4 m | 133.75 | ML |  | 0
1.14 | Arrastre colgado agua potable en tubería de 1/2" x 4 m | 224.2 | ML |  | 0
1.15 | Arrastre soterrado agua potable en tubería de 3" x 4 m | 36 | ML |  | 0
1.15 | Arrastre soterrado agua potable en tubería de 2" x 4 m | 18.03 | ML |  | 0
Arrastre Drenaje Aires Acondicionados
1.16 | Arrastre Sanitario en Tubería de 2" x 19' PVC SCH-40 | 209.28 | ML |  | 0
1.17 | Arrastre Sanitario en Tuberia de 1" x 19' PVC SCH-40 | 115.88 | ML |  | 0
| Salidas de Drenaje Sanitario |  |  |  | 0
1.18 | Salida Drenaje sanitario inodoro 4" PVC SDR-41 | 47 | UD |  | 0
1.19 | Salida Drenaje sanitario lavamanos 2" PVC SDR-41 | 88 | UD |  | 0
1.2 | Salida Drenaje sanitario ducha/ bañera 2" PVC SDR-41 | 35 | UD |  | 0
1.21 | Salida Drenaje sanitario fregadero 2" PVC SDR-41 | 16 | UD |  | 0
1.22 | Salida Drenaje Sanitario Lavadero 2" PVC SDR-41 | 7 | UD |  | 0
1.23 | Salida Drenaje Sanitario Lavadero 3" PVC SDR-41 | 1 | UD |  | 0
1.24 | Salida Drenaje Sanitario Lavadora 2" PVC SDR-41 | 1 | UD |  | 0
1.25 | Salida Drenaje Sanitario Piso 2" PVC SDR-41 | 61 | UD |  | 0
1.26 | Salida Drenaje Piso 4" PVC SDR-41 | 17 | UD |  | 0
1.27 | Salida Drenaje Sanitario Piso 3" PVC | 2 | UD |  | 0
1.28 | Salida Drenaje Sanitario Lavamanos 2" PVC SCH-80 | 9 | UD |  | 0
1.29 | Salida Drenaje sanitario lavamanos 2" PVC SCH-80 | 9 | UD |  | 0
1.3 | Salida Drenaje sanitario Piso 3" PVC SCH-80 | 2 | UD |  | 0
SALIDAS AGUA POTABLE
SALIDAS AGUA POTABLE FRIA:
1.3 | Salida Agua Potable Inodoro 1/2" PPR | 41 | UD |  | 0
1.31 | Salida Agua Potable Lavamanos 1/2" PPR | 100 | UD |  | 0
1.32 | Salida Agua Potable Ducha/Bañera 1/2" PPR | 12 | UD |  | 0
1.33 | Salida Agua Potable Fregadero 1/2" PPR | 11 | UD |  | 0
1.34 | Salida Agua Potable Inodoro Fluxómetro 1" PPR | 6 | UD |  | 0
1.35 | Salida Agua Potable Lavadora 1/2" PPR | 1 | UD |  | 0
1.36 | Salida Agua Potable Lavadero 1/2" PPR | 2 | UD |  | 0
1.37 | Salida Agua Potable Máquina de Hielo 1/2" PPR | 1 | UD |  | 0
1.38 | Salida Agua Potable Nevera 1/2" PPR | 3 | UD |  | 0
1.39 | Salida Agua Potable Vertedero 1/2" PPR | 2 | UD |  | 0
1.4 | Salida Agua Potable Inodoro Fluxómetro 1" PPR | 2 | UD |  | 0
| SALIDAS AGUA POTABLE CALIENTE: |  |  |  | 0
1.41 | Salida Agua Potable Lavamanos 1/2" PPR | 100 | UD |  | 0
1.42 | Salida Agua Potable Ducha/Bañera 1/2" PPR | 11 | UD |  | 0
1.43 | Salida Agua Potable Fregadero 1/2" PPR | 11 | UD |  | 0
1.44 | Salida Agua Potable Lavadora 1/2" PPR | 1 | UD |  | 0
1.45 | Salida Agua Potable Lavadero 1/2" PPR | 1 | UD |  | 0
1.46 | Salida Agua Potable Ducha/Bañera 1/2" PPR | 1 | UD |  | 0
| Suministro e Instalación de Válvulas |  |  |  | 0
1.47 | Suministro e instalación válvula de paso 3/4" PPR | 26 | UD |  | 0
1.48 | Suministro e instalación válvula de paso 1/2" PPR | 136 | UD |  | 0
1.49 | Suministro e instalación válvula check platillada 3" HN | 4 | UD |  | 0
1.5 | Suministro e instalación válvula de paso 3" PPR | 2 | UD |  | 0
1.51 | Suministro e Instalación Válvula de Paso de 11/2" PPR | 4 | UD |  | 0
1.52 | Suministro e Instalación de Válvula de Paso 1" PPR | 2 | UD |  | 0
| BAJANTES Y COLUMNAS: |  |  |  | 0
1.53 | Columna Agua Potable PPR 3/4" | 81.8 | ML |  | 0
1.54 | Bajante de Ventilación en Tuberia de 3 x 19' PVC SDR 41 | 252 | ML |  | 0
1.55 | Columna Agua Potable PPR 1/2" | 144.1 | ML |  | 0
1.56 | Bajante Pluvial en Tuberia de 4 x 19' PVC SDR 41 | 59.1 | ML |  | 0
1.57 | Columna Agua Potable PPR 3" | 28 | ML |  | 0
1.58 | Columna Agua Potable PPR 2" | 14 | ML |  | 0
1.59 | Bajante AA 2" PVC SCH-40 + Recubrimiento | 39.6 | ML |  | 0
1.6 | Bajante AA 1" PVC SCH-40 + Recubrimiento | 140.4 | ML |  | 0
1.61 | Columna Agua Potable PPR 1-1/2" | 12 | ML |  | 0
| INSTALACIONES VENTILACION: |  |  |  | 0
1.62 | Confección de Ventilación 3" | 3 | UD |  | 0
1.63 | Columna Agua Potable PPR 1/2" + Recubrimiento | 8 | ML |  | 0
1.64 | Columna Agua Potable PPR 1/2" Retorno | 72 | ML |  | 0
1.65 | Columna Agua Potable PPR 3/4" | 4 | ML |  | 0
| ARRASTRE PROVISIONAL 2" PVC SCH-40: |  |  |  | 0
1.66 | Arrastre Provisional 2" PVC SCH-40 | 108.7 | ML |  | 0
| COLOCACION DE VALVULAS DE 2": |  |  |  | 0
1.67 | Colocación de Válvulas de 2" | 3 | UD |  | 0
1.68 | Confección de Pasantes en Vigas | 179 | UD |  | 0
1.69 | Reparaciones de Muñecos de Drenaje | 8 | UD |  | 0
1.7 | Arrastres Para Conectar Bajantes de Ventilaciones 3" PVC SDR-41 | 5 | UD |  | 0
| ANDAMIOS: |  |  |  | 0
1.71 | Instalación y Desistalación de Andamios | 22 | UD |  | 0
| MOVILIZACION POR SOLICITUD DE OISOE: |  |  |  | 0
1.72 | Movilización De Lavamanos En Areas De Emergencia, Inc. Movilización De Salidas Lavamanos (Agua Potable y Drenaje) | 1 | UD |  | 0
1.73 | Movilización Ds Y Ap Area De Uci, Inc. Movilización De Salidas Lavamanos (Agua Potable y Drenaje) y Salidas De Vertedero) | 1 | UD |  | 0
1.74 | Arrastre Sanit. En Tuberia De 4" x 19' Pvc Sdr 41 | 16.26 | ML |  | 0
1.75 | Arrastre Sanit. En Tuberia De 8" x 19' Pvc Sdr 41 | 11.64 | ML |  | 0
1.76 | Arrastre Colgado Agua Potable En Tuberia De 3" x 4 M Ppr | 0.86 | ML |  | 0
1.77 | Columna Agua Potable Ppr 3" | 0.7 | ML |  | 0
| INSTALACION DE CASQUETES PARA SALIDA DRENAJE TECHO |  |  |  | 0
1.78 | Salida Drenaje Pluvial En Tuberia De 4" x 19 Pvc Sdr-41 | 38 | UD |  | 0
1.79 | Salida Drenaje Pluvial En Tuberia De 3" x 19 Pvc Sdr-41 | 21 | UD |  | 0
| CONEXIONES DE SALIDAS PLUVIALES NUEVAS A BAJANTES PLUVIALES EXISTENTES EN TUBERIA DE 4" X 19 PVC SDR-41 |  |  |  | 0
1.8 | Bajante Pluvial En Tuberia De 4" x 19' Pvc Sdr 41 | 0.73 | ML |  | 0
1.81 | Arrastre Pluv. En Tuberia De 4" x 19' Pvc Sdr 41 | 9.06 | ML |  | 0
| EXTERIOR |  |  |  | 0
| ARRASTRES DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 0
| ARRASTRES COLGADOS |  |  |  | 0
1.82 | Arrastre Pluv. Colg. En Tuberia De 6" x 19' Pvc Sdr 41 | 16.8 | ML |  | 0
1.83 | Arrastre Pluv. Colg. En Tuberia De 4" x 19' Pvc Sdr 41 | 19.4 | ML |  | 0
1.84 | Arrastre Pluv. Colg. En Tuberia De 3" x 19' Pvc Sdr 41 | 5.8 | ML |  | 0
| ARRASTRES SOTERRADOS |  |  |  | 0
1.85 | Arrastre Pluv. En Tuberia De 6" x 19' Pvc Sdr 41 | 15.8 | ML |  | 0
1.86 | Arrastre Pluv. En Tuberia De 4" x 19' Pvc Sdr 41 | 23.8 | ML |  | 0
1.87 | Arrastre Pluv. En Tuberia De 3" x 19' Pvc Sdr 41 | 5.4 | ML |  | 0
| SALIDAS DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 0
| BAJANTES Y COLUMNAS |  |  |  | 0
1.88 | Bajante Pluvial En Tuberia De 4" x 19' Pvc Sdr 41 | 12.8 | ML |  | 0
1.89 | Bajante Pluvial En Tuberia De 6" x 19' Pvc Sdr 41 | 11 | ML |  | 0
1.9 | Bajante Pluvial En Tuberia De 3" x 19' Pvc Sdr 41 | 11.5 | ML |  | 0
| INTERIOR |  |  |  | 0
| ARRASTRES DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | 0
| ARRASTRES COLGADOS |  |  |  | 0
1.91 | Arrastre Pluv. Colg. En Tuberia De 4" x 19' Pvc Sdr 41 | 66.9 | ML |  | 0
1.92 | Pasantes En Muro De Bloques Para Arrastre Pluvial | 28 | UD |  | 0
| SALIDAS EN AREAS DE EMERGENCIA |  |  |  | 0
| SALIDAS DE DRENAJE SANITARIO |  |  |  | 0
1.93 | Salida Drenaje Sanitario Lavamanos 2" Pvc Sdr-41 | 3 | UD |  | 0
| SALIDAS AGUA POTABLE FRIA |  |  |  | 0
1.94 | Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero 1/2" Ppr | 3 | UD |  | 0
| SALIDAS AGUA POTABLE CALIENTRE |  |  |  | 0
1.95 | Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero 1/2" Ppr | 3 | UD |  | 0
1.96 | Ranurado En Losa Para Arrastres Soterrados En Areas Intervenidas (2.40 x 0.20 x 0.30) mts | 1 | UD |  | 0
| SALIDAS EN AREAS DE NEONATAL |  |  |  | 0
| SALIDAS DE DRENAJE SANITARIO |  |  |  | 0
1.97 | Salida Drenaje Sanitario Lavamanos 2" Pvc Sdr-41 | 3 | UD |  | 0
1.98 | Salida Drenaje Sanitario Lavamanos 4" Pvc Sdr-41 | 1 | UD |  | 0
| SALIDAS AGUA POTABLE CALIENTRE |  |  |  | 0
1.99 | Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero 1/2" Ppr | 5 | UD |  | 0
18.1 | Ranurado En Losa Para Arrastres Soterrados En Areas Intervenidas (8.00 x 0.20 x 0.30) mts | 2 | UD |  | 0
| SALIDAS EN AREAS DE MORGUE |  |  |  | 0
| SALIDAS AGUA POTABLE FRIA |  |  |  | 0
18.101 | Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero 1/2" Ppr | 1 | UD |  | 0
| SALIDAS AGUA POTABLE CALIENTRE |  |  |  | 0
18.102 | Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero 1/2" Ppr | 1 | UD |  | 0
| SALIDAS EN AREAS DE UCI |  |  |  | 0
| SALIDAS DE DRENAJE SANITARIO |  |  |  | 0
18.103 | Salida Drenaje Sanitario Lavamanos 2" Pvc Sdr-41 | 2 | UD |  | 0
| SALIDAS AGUA POTABLE FRIA |  |  |  | 0
18.104 | Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero 1/2" Ppr | 3 | UD |  | 0
| SALIDAS AGUA POTABLE CALIENTRE |  |  |  | 0
18.105 | Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero 1/2" Ppr | 3 | UD |  | 0
| SALIDAS EN AREAS DE COCINA |  |  |  | 0
| SALIDAS DE DRENAJE SANITARIO |  |  |  | 0
18.106 | Salida Drenaje Sanitario Lavamanos 2" Pvc Sdr-41 | 4 | UD |  | 0
18.107 | Salida Drenaje Sanitario Lavamanos 4" Pvc Sdr-41 | 2 | UD |  | 0
| SALIDAS AGUA POTABLE FRIA |  |  |  | 0
18.108 | Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero 1/2" Ppr | 1 | UD |  | 0
| SALIDAS AGUA POTABLE CALIENTRE |  |  |  | 0
18.109 | Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero 1/2" Ppr | 1 | UD |  | 0
18.11 | Ranurado En Losa Para Arrastres Soterrados En Areas Intervenidas (15.60 x 0.20 x 0.30) mts | 1 | UD |  | 0
| ARRASTRE COLGADO GAS |  |  |  | 0
18.111 | Arrastre Colgado En Tuberia Ppr 1 1/2´´ | 3.8 | ML |  | 0
| SALIDAS EN AREAS DE HABITACIONES |  |  |  | 0
| SALIDAS DE DRENAJE SANITARIO |  |  |  | 0
18.112 | Salida Drenaje Sanitario Lavamanos 2" Pvc Sdr-41 | 2 | UD |  | 0
| SALIDAS AGUA POTABLE FRIA |  |  |  | 0
18.113 | Salida Agua Potable Lavamanos/ Lavadero 1/2" Ppr | 2 | UD |  | 0
| SALIDAS AGUA POTABLE CALIENTRE |  |  |  | 0
18.114 | Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero 1/2" Ppr | 2 | UD |  | 0
18.115 | Ranurado En Losa Para Arrastres Soterrados En Areas Intervenidas (3.20 x 0.20 x 0.30) mts | 1 | UD |  | 0
18.116 | Ventilación De 3´´Pvc Sdr-41 0.50 Ml | 6 | UD |  | 0
| SALIDAS DE DRENAJE SANITARIO |  |  |  | 0
18.117 | Salida Drenaje Sanitario Lavamanos 2" Pvc Sdr-41 | 2 | UD |  | 0
| SALIDAS AGUA POTABLE FRIA |  |  |  | 0
18.118 | Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero 1/2" Ppr | 2 | UD |  | 0
| SALIDAS AGUA POTABLE CALIENTRE |  |  |  | 0
18.119 | Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero 1/2" Ppr | 2 | UD |  | 0
| SALIDAS EN AREA DE CAFETERIA (SOLICITADAS POR CALMAQUIP) |  |  |  | 0
| SALIDAS DRENAJE SANITARIO |  |  |  | 0
18.12 | Salida Drenaje Sanitario Lavamanos 2" Pvc Sdr-41 | 11 | UD |  | 0
18.121 | Salida Drenaje Piso 4" Pvc Sdr-41 | 2 | UD |  | 0
| SALIDAS AGUA POTABLE FRIA / CALIENTE |  |  |  | 0
18.122 | Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero 1/2" Ppr | 11 | UD |  | 0
| INSTALACION REJILLAS EN AREA DE COCINA |  |  |  | 0
18.123 | Colocación De Rejillas Rectangulares (0.90 x 0.25) Mt de Acero Inoxidable | 9 | UD |  | 0
18.124 | Colocación De Rejillas Cuadradas (0.30 x 0.30) Mt de Acero Inoxidable | 3 | UD |  | 0
| REPARACIONES EN ARRASTRES DE AGUA POTABLE |  |  |  | 0
18.125 | Salida Agua Potable Lavamano/ Lavadero 1/2" Ppr | 2 | UD |  | 0
| INSTALACION DE ACCESORIOS DE BAÑO |  |  |  | 0
18.126 | Papelera de Acero Inoxidable | 31 | UD |  | 0
18.127 | Jabonera de Acero Inoxidable | 23 | UD |  | 0
18.128 | Dispensador De Jabón Liquido de Acero Inoxidable | 6 | UD |  | 0
18.129 | Barra De Inodoro para minusvalido | 16 | UD |  | 0
18.13 | Rejilla De Piso de Ø 2" Con Sello Hidraulico | 68 | UD |  | 0
18.131 | Barra Portacortinas | 20 | UD |  | 0
18.132 | Arrastre Colgado Agua Potable En Tuberia De 3" x 4 mts Ppr | 18 | ML |  | 0
18.133 | Arrastre Soterrado Agua Potable En Tuberia De 3" x 4 mts Ppr | 66.4 | ML |  | 0
18.134 | Columna Agua Potable Ppr 3" | 11.6 | ML |  | 0
18.135 | Arrastre Soterrado Agua Potable En Tuberia De 2" x 4 mts Ppr | 9 | ML |  | 0
18.136 | Arrastre Colgado Agua Potable En Tuberia De 2" x 4 mts Ppr | 33.2 | ML |  | 0
18.137 | Columna Agua Potable Ppr 2" | 5.8 | ML |  | 0
| INSTALACION DE GAS EN COCINA, CAFETERIA Y LAVANDERIA |  |  |  | 0
18.138 | Arrastre Colgado De Hn 2" Gas | 5.56 | ML |  | 0
18.139 | Columna Gas 2" Hn | 7 | ML |  | 0
18.14 | Salida Gas Hn 3/4" | 10 | UD |  | 0
18.141 | Salida Gas Hn 1" | 1 | UD |  | 0
18.142 | Arrastre Colgado Hn Gas 1 | 19.71 | ML |  | 0
18.143 | Instalación De Inodoro Fluxometro | 6 | UD |  | 0
18.144 | Inst. Lavamanos Inc. Accesorios De Instalación | 6 | UD |  | 0
| INSTALACION DE ARRASTRES DE DRENAJE SANITARIO AREA NEONATAL CPVC-SCH80 |  |  |  | 0
18.145 | Arrastre Soterrado 4" Cpvc Sch-80 | 18 | ML |  | 0
18.146 | Arrastre Soterrado 3" Cpvc Sch-80 | 6.1 | ML |  | 0
18.147 | Arrastre Soterrado 2" Cpvc Sch-80 | 6.1 | ML |  | 0
| PIEZAS DE CONEXIÓN |  |  |  | 0
18.148 | Yee Cpvc 4" x 4" | 1 | UD |  | 0
18.149 | Yee Cpvc 3" x 2" | 1 | UD |  | 0
18.15 | Codo De 4" x 90, Cpvc Sch-80 | 7 | UD |  | 0
18.151 | Codo De 4" x 45, Cpvc Sch-80 | 3 | UD |  | 0
18.152 | Codo De 2" x 90, Cpvc Sch-80 | 7 | UD |  | 0
18.153 | Codo De 2" x 45, Cpvc Sch-80 | 3 | UD |  | 0
18.154 | Codo De 3" x 90, Cpvc Sch-80 | 3 | UD |  | 0
18.155 | Tee 4" x 4" Cpvc Sch-80 | 2 | UD |  | 0
18.156 | Reducción De 4" x 3" Cpvc Sch-80 | 1 | UD |  | 0
| MISCELANEOS |  |  |  | 0
18.157 | Prueba Presión Ap | 2111.35 | ML |  | 0
18.158 | Prueba Estanquidad | 1872.35 | ML |  | 0
18.159 | Conexiones Tipos | 144 | UD |  | 0
| Aparatos Sanitarios |  |  |  | 0
18.16 | Suministro e Instalación de Inodoro Fluxómetro, inc. accesorios de instalación | 10 | UD |  | 0
18.161 | Suministro e Instalación Inodoro Royal Sadosa Standard, inc. accesorios de instalación | 47 | UD |  | 0
18.162 | Suministro e Instalación lavamanos Ovalin en Ceramica Vitrificada, inc. accesorios de instalación | 2 | UD |  | 0
18.163 | Suministro e Instalación lavamanos Royal Sadosa Standard, inc. accesorios de instalación | 104 | UD |  | 0
18.164 | Suministro e Instalación Fregadero Doble de Acero Inoxidable, incluye accesorios | 3 | UD |  | 0
18.165 | Suministro e Instalación de Fregadero Sencillo de acero inoxidable, incluye accesorios | 8 | UD |  | 0
18.166 | Suministro e Instalación Ducha Metálica, incluye accesorios de instalación | 10 | UD |  | 0
18.167 | Suministro e Instalación de Rejilla de Piso, incluye accesorios de instalación | 10 | UD |  | 0
18.168 | Suministro e Instalación de Bañera y Rejilla de Piso, inc. accesorios de instalación | 1 | UD |  | 0
18.169 | Juego de Acero Inoxidable en Banos | 4 | UD |  | 0
18.17 | Suministro e Instalación de Barra Tipo 1 (Barra apoyo de pared piso 75 cm x 75 cm de Acero Inoxidable 304 de 1 1/4") | 2 | UD |  | 0
18.171 | Suministro e Instalación deBarra Tipo 2 (Barra apoyo abatible 75 cm de Acero Inoxidable 304 de 1 1/4") | 2 | UD |  | 0
18.172 | Suministro e Instalación deBarra Tipo 3 (Barra 45 cm de Acero Inoxidable 304 de 1 1/4") | 2 | UD |  | 0
18.169 | Suministro e Instalación de Rejilla de Techo 4" | 10 | UD |  | 0
18.17 | Suministro e Instalación de Barras para Discapacitados | 1 | UD |  | 0
| Equipos de Bombeo Agua Potable incluye todas las piezas para su instalación y mano de obra |  |  |  | 0
18.171 | B1=B2, electro bomba con capacidad de 100 GPM VS 90 PSI, motor 5 HP, 1760 RPM trifásica, voltaje 230/460 | 2 | UD |  | 0
18.172 | Tanque precargado de 120 gl tipo Una sola pieza, sin costuras interiores cuerpo moldeado de polietileno de alta densidad prima Membrana resistente interior moldeada por soplado de aire es totalmente reemplazable y construida de calibre pesado de ingeniería de polímeros de entrada inferior / montaje del enchufe es la costumbre de trazado de PVC de alto impacto. Resistente moldeado base polimérica es la prueba de corrosión y el impacto. El cuerpo externo es un compuesto de fibra de vidrio de filamentos continuos sellado con resina epoxi de alta calidad Membrana de aire reemplazable. Aprobación de la agencia: certificación NSF/ANSI-61. Peso ligero – minimiza el costo del trabajo, sin necesidad de equipo pesado. Desde su construcción compuesta resistente a la corrosión, su peso ligero, fácil mantenimiento e instalación menos costosa, tanques de presión WM-Series son la opción preferida de los profesionales. WM-35WB / WM0450 119.7 / 453 125 / 862 / 8.6 35.9 / 135.9 24 / 61 74 1/4 / 189 2 1/4 / 5.7 1 1/4″ male NPT 95 / 43.1 | 2 | UD |  | 0
18.173 | Arrancadores magnéticos Tipo con cubierta tipo NEMA | 2 | UD |  | 0
18.174 | Elementos térmicos | 2 | UD |  | 0
18.175 | Breaker tipo 60 amp, 3 polos con su cubierta | 2 | UD |  | 0
18.176 | Interruptores de presión según modelo y especificacion | 2 | UD |  | 0
18.177 | Manómetro inmerso en glicerina | 1 | UD |  | 0
18.178 | Controles de nivel de flota | 2 | UD |  | 0
18.179 | Mano de obra | 1 | PA |  | 0
18.18 | Maniford, de succión y de descarga, incluye: suministro y colocación de tuberías y piezas especiales, válvulas check, materiales menores y mano de obra | 1 | PA |  | 0
| Equipos de calentamiento de agua |  |  |  | 0
18.181 | Calentador de agua de gas, 2400 mbh, 160 PSI, inc. bo de 200,000 BTU BEST LZ-3500 (12 equipos incluye esta capacidad) | 12 | UD |  | 0
SISTEMA DE OSMOSIS
18.182 | Sistema de Osmosis | 2 | UD |  | 0
| Obras civiles sanitarias |  |  |  | 0
18.183 | Soterrado de tuberías sanitarias (en roca) (secc.=0.6) | 414 | ML |  | 0
18.184 | Cámaras de inspección (1.00 x 1.00 x 0.75) mts | 54 | UD |  | 0
18.185 | Trampa de grasa (1.30 x 1.30 x 1.30) mts con tapa de hormigón | 7 | UD |  | 0
18.186 | Anclajes de tuberías 90 | 9 | UD |  | 0
18.187 | Séptico (4.80 x 1.40 x 2.20) mts | 1 | PA |  | 0
18.188 | Filtrante de 14" encamisado en tubo de PVC de 12" | 1 | PA |  | 0
18.189 | Bote De Materiales | 558.9 | M3 |  | 0
18.19 | Imbornales Con Filtrantes ( 4.00 x 1.80 x 1.70 m y filtrante de 14" @ 12 en pvc SDR 41) | 3 | UD |  | 0
18.191 | Colchon De Arena | 396 | M3 |  | 0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
GASTOS GENERALES
| Dirección Técnica | 10% |  |  | 0
| Seguros y Fianzas (Según Facturas) | 4% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Liquidación y Prestaciones Laborales | 1% |  |  | 0
| Transporte | 3% |  |  | 0
| Supervisión e Inspección de Obras | 5% |  |  | 0
| Estudio y Diseño | 5% |  |  | 0
| Publicidad | 3% |  |  | 0
| ITBIS de la Dirección Técnica | 18% |  |  | 0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0

## LOTE III
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL EN FRIUSA, BAVARO, PROV. LA ALTAGRACIA, R.D.
LOTE III
| Nombre del Contratista: |  |  |  | Fecha: 14 de Febrero del 2019
| Ubicación: |  |  |  | Localización: Prov. La Romana, R.D.
| No. | PARTIDAS | CANTIDAD | UNIDAD | P. U. | SUB-TOTAL | TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACIONES DE REDES Y DATA
* | 1 | SISTEMA CAMARA DE SEGURIDAD
* | 1.01 | Computadora desktop Intel ® Core ™ i7, 2.60GHz. RAM 16.0 GB. 64 bit. SSD de 500 GB. Tarjeta de video con caracteristicas optimas. (o superior) | 1 | UD |  | 0
* | 1.02 | NVR de 32 canales, 2 interfaces | 1 | UD |  | 0
* | 1.03 | Camara de video Vigilancia bullet exterior 3 megapixeles | 5 | UD |  | 0
* | 1.04 | Camara de video Vigilancia HD de interior, tipo DOMO 3 Megapixeles | 11 | UD |  | 0
* | 1.05 | Disco duro de 2TB | 2 | UD |  | 0
* | 1.06 | UPS PW 9130 3.5 KVA Duracion 15 Min, con pila Interna | 1 | UD |  | 0
* | 1.07 | Switch Trendnet POE 24 puertos + 3 Gigabit | 1 | UD |  | 0
* | 1.08 | Patch pannel 18 puertos Cat 5 | 1 | UD |  | 0
* | 1.09 | Manejador de cables de 2U | 1 | UD |  | 0
* | 1.1 | Gabinete de 16 de pared | 1 | UD |  | 0
* | 1.11 | Patch Cord de 3' Cat 5 | 16 | UD |  | 0
* | 1.12 | Cable UTP Cat.6 Red (Caja de 100pl) | 6 | UD |  | 0
* | 1.13 | Instalacion, programacion y puesta a punto | 1 | PA |  | 0
* | 1.14 | Mano de Obra Instalacion. | 1 | PA |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 2 | SISTEMA DE MEGAFONÍA O MUSICA AMBIENTAL
* | 2.01 | Bocina plafon IC60T | 17 | UD |  | 0
* | 2.02 | Matrix Controller | 1 | UD |  | 0
* | 2.03 | Matrix Router | 1 | UD |  | 0
* | 2.04 | Matrix Call station | 1 | UD |  | 0
* | 2.05 | Matrix Call station extension | 1 | UD |  | 0
* | 2.06 | Matrix Call station kit | 1 | UD |  | 0
* | 2.07 | Matrix Amplifier 3 x 500W | 0.68 | UD |  | 0
* | 2.08 | End-of-Line Slave Module | 1 | UD |  | 0
* | 2.09 | Multiplayer 4 MP3 CD/USB/SD Denon | 1 | UD |  | 0
* | 2.1 | Protector de pico de voltage | 1 | UD |  | 0
* | 2.11 | UPS 3.5 KVA | 1 | UD |  | 0
* | 2.12 | Rack metálico para equipos 24spc | 0.70833 | UD |  | 0
* | 2.13 | Rollo cable UTP Cat 6 UTP | 99.1667 | PL |  | 0
* | 2.14 | Rollo cable Bocina No. 14 | 1350 | PL |  | 0
* | 2.15 | Rollo cable microfono Horizon | 99.1667 | PL |  | 0
* | 2.16 | Programación sistema de audio | 1 | PA |  | 0
* | 2.17 | Tubería + accesorios (conectores, adaptadores, registros) | 1 | PA |  | 0
* | 2.18 | Instalación y entrenamiento | 1 | PA |  | 0
* | 2.19 | Mano de Obra Instalacion. | 1 | PA |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 3 | SISTEMA CONTROL DE ACCESO
* | 3.01 | Controladores de multipuerta K2604 | 1 | UD |  | 0
* | 3.02 | P225XSF IO Prox Reader , XSF | 7 | UD |  | 0
* | 3.03 | E-941SA-300 Magnetic door lock-3 30 12VDC, IN/Outdoors US | 7 | UD |  | 0
* | 3.04 | E-941S300R/ZQ Z brackets for 300LB | 7 | UD |  | 0
* | 3.05 | Braket Lock L180 | 7 | UD |  | 0
* | 3.06 | Braket Magnetico Z180 | 7 | UD |  | 0
* | 3.07 | P20DYE Thin IoPROX PROXIMIT CARD | 315 | UD |  | 0
* | 3.08 | Fargo printer PRINTS 100 Cards 051704 Solo | 1 | UD |  | 0
* | 3.09 | Micro server HP Proliant ML , MLG8-4 | 1 | UD |  | 0
* | 3.1 | Programa Para Control de acceso. | 1 | UD |  | 0
* | 3.11 | Power Supply de 12 Voltios 10 Amps | 1 | UD |  | 0
* | 3.12 | Rollos de cable #18/2 , 500PL | 2 | UD |  | 0
* | 3.14 | Tubería + accesorios (conectores, adaptadores, registros) | 1 | PA |  | 0
* | 3.13 | Instalacion de los sistema y puesta en funcionamiento | 1 | PA |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 4 | DATA
* | 4.01 | Computadora desktop Intel ® Core ™ i7, 2.60GHz. RAM 8.0 GB. 64 bit. Disco SATA 1 TERA | 1 | UD |  | 0
* | 4.02 | Cable UTP CAT#6 | 6250 | PL |  | 0
* | 4.03 | Computadora desktop I7 | 2 | UD |  | 0
* | 4.04 | 24-port Gigabit Switch | 6 | UD |  | 0
* | 4.05 | Rack de pared 24U | 2 | UD |  | 0
* | 4.06 | Rack de pared 12U | 2 | UD |  | 0
* | 4.07 | Pacht Panel 12 PORT. | 2 | UD |  | 0
* | 4.08 | Bracket | 40 | UD |  | 0
* | 4.09 | Pacht Cord | 125 | UD |  | 0
* | 4.1 | Cajas de Fibra Óptica | 1 | PA |  | 0
* | 4.11 | Fibra Optico | 1 | PA |  | 0
* | 4.12 | Cajas de Fibra Optica LC a ST | 1 | PA |  | 0
* | 4.13 | Jack RJ45 Hembra | 125 | UD |  | 0
* | 4.14 | Jack RJ45 Macho | 125 | UD |  | 0
| 4.15 | Barra Unitron, Abrazadera Unitron,Barra Enrrocada, Coupling EMT, Conector recto EMT, Tubo EMT, RECTANGULAR, REGISTROS. | 1 | PA |  | 0
* | 4.16 | Certificacion | 1 | PA |  | 0
| 4.17 | Misceláneos | 1 | PA |  | 0
* | 4.18 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 5 | SISTEMA HOMOGÉNEO DE TELEFONÍA IP
* | 5.01 | "Central Telefonica 100% IP configuradas y operando en alta disponibilidad". Procesadores redundantes. Sistema de PSU (Power Supply Unit) Redundante para garantizar la disponibilidad. Sistema de encriptación. Soporte maximo de 2400 canales VoIP y 600 puertos disponibles por defecto. Modulo con 8 puertos para soporte de lineas analogas. Soportar e incluir las aplicaciones para Desktop , Mobiiles y Click Call Tecnología de Estado Solido 100 %. Power Supply de 85V a 240V redundantes Lista para VoIP 100 % Puro IP PBX Soporte de protocolos SIP / H.323 Soporte de integración de telefonos SIP, IP, Analogicos, Digitales, DECT, WiFi, SoftPhone y Moviles (SmartPhone, Tableta, Celulares) Configurada con Voice Mail y Auto Attendant Funcionalidad de Call Center Basica incluida. Notificaciones de Correo de Voz via correo electronico. Automatic Call Distribution (ACD) Administración via Web y por Consola.Sistema Geografica de Redundancia incluido. Aplicaciones dispositivos mobiles iPhone y Android 100% compatibles e integrables con la PBX. Arquitectura modular totalmente distribuida para ofrecer todas las ventajas de VoIP. Sistema que permita a los los usuarios del mismo que puedan utilizar video, mensajería instantánea, conferencia de audio, escuchar correos de voz, así como llamadas de voz en una sola plataforma . Soporte de SIP Trunk propios y de terceros. Funciones principales que debe poseer: • Control de presencia de la persona según código de colores. • Ahorro de costes y tiempo a través de la comunicación en tiempo real con personas del mismo grupo. • DND integrado tanto en la centralita como en el terminal. os. • Mensajería 1:1, 1:N, Ad-hoc y Meet-me. • Invitar a otros haciendo drag & drop. • Mensajes encriptados con AES. • Envía y recibe mensajes de texto a través del sistema iPECS o usuarios de SMS externos. • Dejar notificaciones a usuarios que estén offline • Popup de llamada entrante con identificador CID. • Popup de llamada entrante en Outlook con identificador CID. • Notificaciones de llamada. • Administrador de llamadas en conferencia basado en GUI. • Sistema de audio integrado en la conferencia. • Fácil configuración de la conferencia gracias a su interfaz gráfica. • Funciones para el control de la conferencia (Invitar / Bloquear / Silenciar / Grabar) •Llamadas 1:1 desde el terminal UCS y dispositivos móviles. • Calidad del video QCIF, CIF, 4CIF. •Video conferencias de hasta 6 personas y 8 grupos. (para móviles solo soporta conferencias 1:1) • Calidad del video QCIF, CIF, 4CIF. • Conferencias tipo Meet-me y notificaciones por correo. • Compartir información durante la conferencia. • Monitorización remota, still shot y grabación. • Modo presentación (1:32) • Marcación sencilla desde navegador Web. • Función drag & drop • Marcar en la barra de Control o el Asistente de Llamadas •Administración web (con asistente de instalación) basado en HTML5. SIMILAR A: UCP2400 Call Server (Default 600port, expandable upto 2400port with System Port License(SPL)), 20 copy of UC Standard desktop/mobile/Clickcall client license and 10 IPEXT license pre-installed by default | 1 | UD |  | 0
* | 5.02 |  |  |  |  | 0
* | 5.03 | Modulo que permite la conexión de los SIP TRUNK del proveedor de servicios a la IP PBX | 1 | UD |  | 0
* | 5.04 | Sistema unificado de mensajería de voz, con capacidad de grabación por defecto en 8 canales simultaneos /50 horas, expandible hasta 16 canales o 200 horas. | 1 | UD |  | 0
* | 5.05 | Licencia para expandir la capacidad de interacción simultanea del sistema de Voice Mail | 1 | UD |  | 0
* | 5.06 | Equipo telefonico con 24 botones y cuatro lineas LCD. LIP-8024D. IP phone, 24 btn with 4 line LCD | 5 | UD |  | 0
* | 5.07 | Sistema telefonica de 8 botones y 5 lineas LCD LIP-8008D. IP phone, 8 btn with 5 line LCD | 8 | UD |  | 0
* | 5.08 | Equipo telefonico con 4 botones y 2 lineas LCD. LIP-8002E. IP phone, 4 btn with 2 line LCD | 110 | UD |  | 0
* | 5.09 | "Equipo Telefonico de 10 botones con 4 lineas LCD, Capacidad de realizar video conferencia. "LIP-9071 | 6 | UD |  | 0
| 5.1 | Equipo telefonico de linea simple, analogico con Call ID, Color Negro, integrado a la central telefonica. | 5 | UD |  | 0
* | 5.11 | Servicios Profesionales de Instalación, Configuración y Operación por personal tecnico certificado y con experencia en la marca propuesta. | 1 | PA |  | 0
* | [6 empty] | 0
| 6 | SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERA (28 CAMAS) |  |  |  | 0
| 6.01 | Unidad de Control Principal 6850/6851 | 1 | UD |  | 0
| 6.02 | Gabinete del Equipo Central | 1 | UD |  | 0
| 6.03 | Satélite consola maestra enfermera | 1 | UD |  | 0
| 6.04 | Placa de parad para consola maestra de enfermera | 1 | UD |  | 0
| 6.05 | Luz Led de techo | 28 | UD |  | 0
| 6.06 | Estacion de Paciente para la cama (Timbre) | 28 | UD |  | 0
| 6.07 | Cordon de 10' para estacion de paciente la cama | 28 | UD |  | 0
| 6.08 | Mano de Obra Instalacion. | 1 | PA |  | 0
0
|  | SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICA |  |  |  |  | 0 | 29399678.1515
GASTOS GENERALES
|  | Dirección Técnica | 10% |  |  | 0
|  | ITBIS de la Dirección Técnica | 18% |  |  | 0
|  | Seguros y Fianzas (Según Facturas) | 4% |  |  | 0
|  | Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
|  | Liquidación y Prestaciones Laborales | 1% |  |  | 0
|  | Transporte | 1.5% |  |  | 0
|  | Supervisión e Inspección de Obras | 5% |  |  | 0
|  | Estudio y Diseño | 5% |  |  | 0
|  | Publicidad | 3% |  |  | 0
0
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
|  | Imprevistos | 5% |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0

## LOTE IV
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL EN FRIUSA, BAVARO, PROV. LA ALTAGRACIA, R.D.
LOTE IV
| Nombre del Contratista: |  |  |  | Fecha: 14 de Febrero del 2019
| Ubicación: |  |  |  | Localización: Prov. La Romana, R.D.
| No. | PARTIDAS | CANTIDAD | UNIDAD | P. U. | SUB-TOTAL | TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS
* |  | INSTALACION ELECTRICA
* | [5 empty] | 0
| 1 | MEDIA TENSION |  |  |  | 0
| 1.01 | Estructura MT-323, alimetacion con derivacion 3F | 1 | UD |  | 0
| 1.02 | Estructura MT-301, | 13 | UD |  | 0
| 1.03 | Estructura MT-316, | 1 | UD |  | 0
| 1.04 | PR-101 | 13 | UD |  | 0
| 1.05 | PR-202 | 13 | UD |  | 0
| 1.06 | SO2-MT | 1 | UD |  | 0
| 1.07 | SS1-101 | 1 | UD |  | 0
| 1.08 | Poste de HA-40 800DAN | 15 | UD |  | 0
| 1.09 | HA-100B | 2 | UD |  | 0
| 1.1 | Conductor AAAC 2/0 AWG ANAHEIM | 6350 | PL |  | 0
| 1.11 | Cable URD # 2 -33% concéntrico | 425 | PL |  | 0
| 1.12 | Cable #2 de cobre 7 hilos desnudo para sistema de tierra | 150 | PL |  | 0
| 1.13 | Conector Ampac 2/0 | 24 | UD |  | 0
| 1.14 | Conector Ampac 1/0-#2 | 5 | UD |  | 0
| 1.15 | Conector Ampac con Estribo 2/0 | 3 | UD |  | 0
| 1.16 | Estructura MT-208/C,Proteccion Trifasica Con Cut-Out de 200 A | 2 | UD |  | 0
| 1.17 | Fusibles 12 A | 3 | UD |  | 0
| 1.18 | Grapa Terminal #2 | 3 | UD |  | 0
| 1.19 | Terminal p/exterior #2 | 3 | UD |  | 0
| 1.2 | Elbow Conector | 3 | UD |  | 0
| 1.21 | Cut Out de 200 Amp | 3 | UD |  | 0
| 1.22 | Pararrayos de 9 Kv | 3 | UD |  | 0
| 1.23 | Tubo de 3" IMC | 4 | UD |  | 0
| 1.24 | Tubo PVC de 3" | 5 | UD |  | 0
| 1.25 | Curva de PVC de 3" | 4 | UD |  | 0
| 1.26 | Adaptador PVC de 3" | 2 | UD |  | 0
| 1.27 | Condulet de 3" | 1 | UD |  | 0
| 1.28 | Curva IMC de 3" | 2 | UD |  | 0
| 1.29 | Excavacion. | 25 | M3 |  | 0
| 1.3 | Soporte trifásico para Cable URD | 1 | UD |  | 0
| 1.31 | Anclaje de Tuberia en poste | 1 | PA |  | 0
| 1.32 | Excavacion de zanja primaria ( 45 mX 1.20m X 1.00m) | 50 | M3 |  | 0
| 1.33 | Excavacion de zanja secundaria ( 58mX 1.20m X 1.00m) | 100 | M3 |  | 0
| 1.34 | Registro 1,00 Ml X 1,00Ml X 1.20Ml | 6 | UD |  | 0
| 1.35 | Diseño y tramitación de planos a Ede Norte | 1 | PA |  | 0
| 1.36 | Uso de grúa | 1 | PA |  | 0
| 1.37 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 2 | SISTEMA DE ATERRIZAJE |  |  |  | 0
| 2.01 | Cable # 1/0 AWG | 800 | PL |  | 0
| 2.02 | Electrodo de Aterrizaje de 3/4" x 10' | 6 | UD |  | 0
| 2.03 | Soldadura exotermica | 15 | UD |  | 0
| 2.04 | Conector de doble ojo # 1/0 AWG | 20 | UD |  | 0
| 2.05 | Tornillo de acero Inoxidable de 1/2" x 2 1/2" completo | 20 | UD |  | 0
| 2.06 | Aditivo GEL para mejorar condicion de resistividad del terreno 25LB | 6 | UD |  | 0
| 2.07 | Barra master ground de (12 x 4) | 2 | UD |  | 0
| 2.08 | Registro de medicion de tierra de 0.50 x 0.50 | 1 | UD |  | 0
| 2.09 | Hoyo de 4'' para Electro de tierra | 6 | UD |  | 0
| 2.1 | Miscelaneos | 1 | PA |  | 0
| 2.11 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 3 | EQUIPOS |  |  |  | 0
| 3.01 | Banco de Transformadores 500 KVA tipo PAD MOUNTED, RF, 7.2/12.5 KV- 480/277 Vac., Regulacion esp. +/-15%. | 1 | UD |  | 0
| 3.02 | Planta de Emergencia de 400 KW/500KVA-480/27Vac, 60Hz. 3F, Estandar | 1 | UD |  | 0
| 3.03 | Encloused Breaker con MB-650 A/3 | 2 | UD |  | 0
| 3.04 | Main Breaker P. 650A/3 | 1 |  |  | 0
| 3.05 | Insterruptor de Transferencia Automatica de 650 A/3 | 1 | UD |  | 0
| 3.06 | Paneles Aislados (IPS) para QUIROFANOS, 5.0 KVA, I Fase, 120/240 V Nema 1, 4h, N/S, con 8 Brakers Dobles Termomagneticos 20 Amp. Monitor de falla, Panel anunciacion y barra de tierra. | 2 | UD |  | 0
| 3.07 | UPS-35 KVA; 120/208Vac. | 1 | UD |  | 0
| 3.08 | UPS-25 KVA; 120/208Vac. | 1 | UD |  | 0
| 3.09 | UPS-10 KVA; 120/208Vac. | 2 | UD |  | 0
| 3.1 | Bay-Pass de 80 A/3 | 1 | UD |  | 0
| 3.11 | Bay-Pass de 100 A/3 | 1 | UD |  | 0
| 3.12 | Bay-Pass de 30 A/3 | 2 | UD |  | 0
| 3.13 | Bay-Pass de 650 A/3, RCM | 1 | UD |  | 0
| 3.14 | Recetaculo movil compuesto por: MB 650A/3, 50 PL Alimentadores Eléctrico desde RM a ByPASS compuesto por: 12 #3/0 THHN (4*F), 3 #3/0 THHN (N) y 2 #3/0 THHN (T) Y 30 PL Alimentadores Eléctrico desde ByPASS a ENCLOUSER DE Pta Elec. compuesto por: 12 #3/0 THHN (4*F), 3 #3/0 THHN (N) y 2 #3/0 THHN (T) en tuberia de 3'' PVC/IMC. Registro, letras, barras, esparragos, conectores, tarrugos, varios. | 1 | PA |  | 0
| 3.15 | Escalera de acceso a subestacion de 500KVA, normativa CTE tipo Gato. | 1 | PA |  | 0
| 3.16 | Suministro e Instalacion de Tanque de conbustible de 500 gal. | 1 | Ud |  | 0
| 3.17 | Suministro e Instalacion de Tanque de reserva de 90 gal. | 1 | PA |  | 0
| 3.18 | Insonorización de caseta de planta | 1 | PA |  | 0
| 3.19 | TR-SECO de 112.50 KVA 480/120-208Vac. | 3 | UD |  | 0
| 3.2 | TR-SECO de 45 KVA 480/120-208Vac. | 1 | UD |  | 0
| 3.21 | Servicio de Grua | 1 | UD |  | 0
| 3.22 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 4 | PANELES PRICIPALES |  |  |  | 0
| 4.01 | PANEL BOARD PRINCIPAL 3F, 30 espacios, , con Barra en cobre de 800 Amp./3P, Compuesto por: MBP 650A/3, 3 Bk 40A/3, 1 Bk 60A/3, 3 Bk 130A/3, 1 Bk 185A/3 y 2 espacios trifasico disponibles. | 1 | UD |  | 0
| 4.02 | PANEL BOARD (UPS-CE-B) 3F, 15 espacios, con Barra de 400 Amp./3P, Compuesto por: MBP 310A/3, 2 Bk 50A/3, 1 Bk 70A/3, 1 Bk 100A/3 y 3 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 4.03 | PD (QUIR. CE-B) 3F, 6 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 2 Bk 30A/3, y 0 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 4.04 | PANEL BOARD (INTERNAMIENTO) 3F, 15 espacios, con Barra de 150 Amp./3P, Compuesto por: MBP 100A/3, 4 Bk 30A/3, y 3 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 4.05 | PANEL BOARD (AREA QUIR.) 3F, 15 espacios, con Barra de 150 Amp./3P, Compuesto por: MBP 75A/3, 2 Bk 20A/3, 2 Bk 30A/3, y 3 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 4.06 | PD (EMERG./CONSULTA. CE-B) 3F, 6 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 2 Bk 30A/3, y 0 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 4.07 | PANEL BOARD (UG-CE-A) 3F, 27 espacios, con Barra de 400 Amp./3P, Compuesto por: MBP 310A/3, 1 Bk 20A/3, 2 Bk 30A/3, 2 Bk 40A/3 1 Bk 60A/3, 1 Bk 75A/3, 1 Bk 125A/3 y 3 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 4.08 | PANEL BOARD (UG-CE-B) 3F, 27 espacios, con Barra de 400 Amp./3P, Compuesto por: MBP 310A/3, 3 Bk 30A/3, 1 Bk 40A/3 3 Bk 60A/3, 1 Bk 125A/3 y 3 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 4.09 | PANEL BOARD (BOMBAS H2O) 3F, 9 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: MBP 40A/3, 2 Bk 20A/3 y 3 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 4.1 | PANEL BOARD (BOMBAS CONTRA INC.) 3F, 9 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: MBP 40A/3, 2 Bk 20A/3 y 3 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 4.11 | PANEL BOARD (COMP. y BOMBA DE GM.) 3F, 9 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: MBP 40A/3, 2 Bk 20A/3 y 3 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 4.12 | PANEL BOARD (UG-CE-P) 3F, 12 espacios, con Barra de 175 Amp./3P, Compuesto por: MBP 130A/3, 1 Bk 20A/3, 2 Bk 30A/3, 2 Bk 40A/3 1 Bk 60A/3, 1 Bk 75A/3, 1 Bk 125A/3 y 3 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
0
| 5 | ALIMENTADORES |  |  |  | 0
| 5.01 | Alimentador desde TR-500 kVA a ITA ,compuesto por: 12 #3/0 (4xF) THHN,, 3 #3/0 (N) AWG THHN, 2 #3/0 (T) AWG THHN, en tubería 2 IMC 3" | 130 | PL |  | 0
| 5.02 | Alimentador desde ITA a GENERADOR ELEC. - compuesto por:12 #3/0 (4xF) THHN,, 3 #3/0 (N) AWG THHN, 2 #3/0 (T) AWG THHN, en tubería 2 EMT 3" | 55 | PL |  | 0
| 5.03 | Alimentador desde. ITA a PBPcompuesto por: 12 #3/0 (4xF) THHN,, 3 #3/0 (N) AWG THHN, 2 #3/0 (T) AWG THHN, en tubería 2 EMT 3" | 20 | PL |  | 0
| 5.04 | Alimentador desde PBP a PB VRF, compuesto por: 3 #3/0 (F) AWG, THHN, 1 #6 (N) AWG THHN, 1 #2 (T) AWG THHN,en tubería PCV/IMC 2" | 310 | PL |  | 0
| 5.05 | Alimentador desde PBP a TR-112.5 SECO 1, compuesto por: 3 #2/0 (F) AWG, THHN, 1 #2 (T) AWG THHN,en tubería PCV/EMT 3" | 260 | PL |  | 0
| 5.06 | Alimentador desde PBP a TR-112.5 SECO 2, compuesto por: 3 #2/0 (F) AWG, THHN, 1 #2 (T) AWG THHN,en tubería PCV/EMT 3" | 340 | PL |  | 0
| 5.07 | Alimentador desde PBP a TR-112.5 SECO 3, compuesto por: 3 #2/0 (F) AWG, THHN, 1 #2 (T) AWG THHN,en tubería PCV/EMT 3" | 260 | PL |  | 0
| 5.08 | Alimentador desde TR-112.5 SECO 1 a PB-UPS compuesto por: 3 #3/0 (F) AWG, THHN, 1 #2/0 (N) AWG THHN, 1 #1/0 (T) AWG THHN, tubería EMT 3" | 25 | PL |  | 0
| 5.09 | Alimentador desde TR-112.5 SECO 2 a PB-UG-CE-A compuesto por: 3 #3/0 (F) AWG, THHN, 1 #2/0 (N) AWG THHN, 1 #1/0 (T) AWG THHN, tubería EMT 3" | 25 | PL |  | 0
| 5.1 | Alimentador desde TR-112.5 SECO 3 a PB-UG-CE-B compuesto por: 3 #3/0 (F) AWG, THHN, 1 #1/0 (N) AWG THHN, 1 #1/0 (T) AWG THHN, tubería EMT 3" | 25 | PL |  | 0
| 5.11 | Alimentador desde PBP a TR SECO 4 compuesto por: 3 #6 (F) AWG, 1 #10 (T) AWG THHN, tubería EMT 1 1/2" | 45 | PL |  | 0
| 5.12 | Alimentador desde TR SECO 4 a PB-C compuesto por: 3 #1/0 (F) AWG, 1 #2 (N) AWG THHN, 1 #4 (T) AWG THHN, tubería EMT 2" | 40 | PL |  | 0
| 5.13 | Alimentador desde PBP a PD CASETA CONTRAL INCENDIOS compuesto por: 3 #8 (F) AWG, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería EMT 1" | 80 | PL |  | 0
| 5.14 | Alimentador desde PB-UPS a PANEL BOARD QUIROFANOS 10.0KVA compuesto por: 3# 2 (F) AWG, THHN, 1 #4 (N) AWG THHN, 1 #6 (T) AWG THHN, tubería EMT 2" | 135 | PL |  | 0
| 5.15 | Alimentador desde PB-UPS a PANEL BOARD INTERNAMIENTO 35.0KVA compuesto por: 3# 1/0 (F) AWG, THHN, 1 #2 (N) AWG THHN, 1 # 4 (T) AWG THHN, tubería EMT 3" | 75 | PL |  | 0
| 5.16 | Alimentador desde PB-UPS a PANEL BOARD QUIRURGICO 25.0KVA compuesto por: 3# 6 (F) AWG, THHN, 1 #8 (N) AWG THHN, 1 #10 (T) AWG THHN, tubería EMT 1 1/2" | 25 | PL |  | 0
| 5.17 | Alimentador desde PB-UPS a PANEL BOARD EMERG./CONSULTA 10.0KVA compuesto por: 3# 6 (F) AWG, THHN, 1 #8 (N) AWG THHN, 1 #10 (T) AWG THHN, tubería EMT 1 1/2" | 25 | PL |  | 0
| 5.18 | Alimentador desde PB-UG 3 a PD 22.96KVA compuesto por: 3# 6 (F) AWG, THHN, 1 #8 (N) AWG THHN, 1 #10 (T) AWG THHN, tubería EMT 1 1/4" | 45 | PL |  | 0
| 5.19 | Alimentador desde PB-UG 3 a PD 21.33KVA compuesto por: 3# 6 (F) AWG, THHN, 1 #8 (N) AWG THHN, 1 #10 (T) AWG THHN, tubería EMT 1 1/4" | 90 | PL |  | 0
| 5.2 | Alimentador desde PB-UG 3 a BOMBA VACIO compuesto por: 3# 6 (F) AWG, THHN, 1 #8 (N) AWG THHN, 1 #10 (T) AWG THHN, tubería EMT 1 1/4" | 68 | PL |  | 0
| 5.21 | Alimentador desde PB-UG 3 a PD 32.0KVAcompuesto por: 3# 6 (F) AWG, THHN, 1 #8 (N) AWG THHN, 1 #10 (T) AWG THHN, tubería EMT 1 1/4" | 116 | PL |  | 0
| 5.22 | Alimentador desde PB-UG 3 a COMPRESOR DE AIRE compuesto por: 3# 3/0 (F) AWG, THHN, 1 #2/0 (N) AWG THHN, 1 #2 (T) AWG THHN, tubería EMT 1 3/4" | 165 | PL |  | 0
| 5.23 | Alimentador desde TR-112.5 SECO 3 a PD-A compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería IMC 1" | 60 | PL |  | 0
| 5.24 | Alimentador desde TR-112.5 SECO 3 a PD-B compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería IMC 1" | 50 | PL |  | 0
| 5.25 | Alimentador desde TR-112.5 SECO 3 a PD-C compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería IMC 1" | 35 | PL |  | 0
| 5.26 | Alimentador desde TR-112.5 SECO 3 a Rx. compuesto por: 3 #3/0 (F) AWG, THHN, 1 #2/0 (N) AWG THHN, 1 #2 (T) AWG THHN, tubería IMC 2" | 130 | PL |  | 0
| 5.27 | Alimentador desde PB INTERNAMIENTO a PD-A. compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería EMT 3/4" | 15 | PL |  | 0
| 5.28 | Alimentador desde PB INTERNAMIENTO a PD-B. compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería EMT 3/4" | 18 | PL |  | 0
| 5.29 | Alimentador desde PB INTERNAMIENTO a PD-C. compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería EMT 3/4" | 22 | PL |  | 0
| 5.3 | Alimentador desde PB INTERNAMIENTO a PD-D. compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería EMT 3/4" | 25 | PL |  | 0
| 5.31 | Alimentador desde PB QUIRURGICO a PD-E. compuesto por: 3 #10 (F) AWG, THHN, 1 #12 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería EMT 3/4" | 12 | PL |  | 0
| 5.32 | Alimentador desde PB QUIRURGICO a PD-F. compuesto por: 3 #10 (F) AWG, THHN, 1 #12 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería EMT 3/4" | 15 | PL |  | 0
| 5.33 | Alimentador desde PB QUIRURGICO a PD-G. compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería EMT 3/4" | 18 | PL |  | 0
| 5.34 | Alimentador desde PB QUIRURGICO a PD-H. compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería EMT 3/4" | 22 | PL |  | 0
| 5.35 | Alimentador desde PB EMERG./CONSULTA a PD-I. compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería EMT 3/4" | 25 | PL |  | 0
| 5.36 | Alimentador desde PB EMERG./CONSULTA a PD-J. compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería EMT 3/4" | 28 | PL |  | 0
| 5.37 | Alimentador desde PB-A a PLA ,compuesto por: 3 #6 (F) THHN,, 1 #8 (N) AWG THHN, 1 #10 (T) AWG THHN, en tubería 1 PCV/IMC/EMT 2" | 20 | PL |  | 0
| 5.38 | Alimentador desde PB-A a PTA, compuesto por: 3 #2 (F) THHN,, 1 #4 (N) AWG THHN, 1 #6 (T) AWG THHN, en tubería 1 PCV/IMC/EMT 2" | 22 | PL |  | 0
| 5.39 | Alimentador desde PB-A a Rx. compuesto por: 3 #2/0 (F) AWG, THHN, 1 #2 (T) AWG THHN, tubería EMT 2" | 100 | PL |  | 0
| 5.4 | Alimentador desde PB-C a P ILUM EXT, compuesto por: 3 #10 (F) THHN,, 1 #12 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, en tubería 1 PCV/IMC/EMT 3/4" | 20 | PL |  | 0
| 5.41 | Alimentador desde PB-B a PEQ, compuesto por: 3 #1/0 (F) THHN,, 1 #2 (N) AWG THHN, 1 #4 (T) AWG THHN, en tubería 1 PCV/IMC/EMT 3" | 185 | PL |  | 0
| 5.42 | Alimentador desde PB-B a PLB, compuesto por: 3 #4 (F) THHN,, 1 #6 (N) AWG THHN, 1 #8 (T) AWG THHN, en tubería 1 PCV/IMC/EMT 2" | 18 | PL |  | 0
| 5.43 | Alimentador desde PRP a PTB, compuesto por: 3 #4 (F) THHN,, 1 #6 (N) AWG THHN, 1 #8 (T) AWG THHN, en tubería 1 PCV/IMC/EMT 2" | 16 | PL |  | 0
| 5.44 | Alimentador desde PB-C a PD VIH, compuesto por: 3 #6 (F) THHN,, 1 #8 (N) AWG THHN, 1 #10 (T) AWG THHN, en tubería 1 PCV/IMC/EMT 1" | 190 | PL |  | 0
| 5.45 | Alimentador desde PB-C a PD TB, compuesto por: 3 #4 (F) THHN,, 1 #8 (N) AWG THHN, 1 #8 (T) AWG THHN, en tubería 1 PCV/IMC/EMT 1 1/2" | 120 | PL |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 6 | PANELES DE DISTRIBUCION |  |  |  | 0
| 6.01 | Panel de distribucion (PD-A) 3F, 18 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 8 Bk 20A/1, y 10 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 6.02 | Panel de distribucion (PD-B) 3F, 18 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 7 Bk 20A/1, 2 Bk 15A/1 y 9 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 6.03 | Panel de distribucion (PD-C) 3F, 18 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 10 Bk 20A/1, 2 Bk 15A/1, y 6 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 6.04 | Panel de distribucion (PD-D) 3F, 18 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 8 Bk 20A/1, y 10 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 6.05 | Panel de distribucion (PD-E) 3F, 12 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 6 Bk 20A/1, y 6 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 6.06 | Panel de distribucion (PD-F) 3F, 12 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 7 Bk 20A/1, y 5 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 6.07 | Panel de distribucion (PD-G) 3F, 12 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 6 Bk 20A/1, y 6 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 6.08 | Panel de distribucion (PD-H) 3F, 12 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 5 Bk 20A/1, y 7 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 6.09 | Panel de distribucion (PD-I) 3F, 12 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 5 Bk 20A/1, y 7 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 6.1 | Panel de distribucion (PD-J) 3F, 12 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 5 Bk 20A/1, y 7 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 6.11 | PD (PLA) 3F, 36 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 26 Bk 20A/1, y 10 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 6.12 | PD (PTA) 3F, 42 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 40 Bk 20A/1, y 2 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 6.13 | PD (PEQ) 3F, 42 espacios, con Barra de 225 Amp./3P, Compuesto por: 6 Bk 20A/1, 5 Bk 20A/2, 8 Bk 20A/3 y 2 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 6.14 | PD (PLB) 3F, 36 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 28 Bk 20A/1, y 8 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 6.15 | PD (PTB) 3F, 36 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 30 Bk 20A/1, y 6 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 6.16 | PD (P ILUM. EXT.) 3F, 12 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 8 Bk 15A/1 y 4 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 6.17 | PD (PD VIH) 3F, 24 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 2 Bk 15A/1, 2 Bk 20A/1, 4 Bk 20A/2, 1 Bk 30A/2 y 6 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 6.18 | PD (PD TB) 3F, 30 espacios, con Barra de 125 Amp./3P, Compuesto por: 3 Bk 15A/1, 7 Bk 20A/1, 4 Bk 20A/2, 1 Bk 30A/2 y 10 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 7 | PANELES DE DISTRIBUCION Y BOARD DE CLIMATIZACION |  |  |  | 0
| 7.01 | Panel distribucion 3F, 24 espacios, P A/A - H con Barra de 150 Amp./3P, Compuesto por: 5 Bk 20A/2, 1 Bk 30A/2, 1 Bk 15A/2, y 8 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 7.02 | Panel distribucion 3F, 30 espacios, P A/A - A con Barra de 225 Amp./3P, Compuesto por: , 12 Bk 10A/2, y 6 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 7.03 | Panel distribucion 3F, 24 espacios, P A/A - B con Barra de 150 Amp./3P, Compuesto por: 6 Bk 10A/2, 2 Bk 15A/2, 1 Bk 20A/2, y 6 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 7.04 | Panel distribucion 3F, 30 espacios, P A/A - C con Barra de 225 Amp./3P, Compuesto por: 12 Bk 15A/2, y 6 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 7.05 | Panel distribucion 3F, 42 espacios, P A/A - D con Barra de 225 Amp./3P, Compuesto por: 7 Bk 15A/2, 7 Bk 10A/2, y 14 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 7.06 | Panel distribucion 3F, 24 espacios, P A/A - E con Barra de 150 Amp./3P, Compuesto por: 8 Bk 10A/2, y 8 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 7.07 | Panel distribucion 3F, 42 espacios, P A/A - F con Barra de 225 Amp./3P, Compuesto por: 16 Bk 15A/2, y 10 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 7.08 | Panel distribucion 3F, 24 espacios, P A/A - G con Barra de 150 Amp./3P, Compuesto por: 2 Bk 15A/2, 6 Bk 10A/2, y 8 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 7.09 | Panel distribucion 3F, 30 espacios, P .B. VRF con Barra de 225 Amp./3P, Compuesto por: 3 Bk 20A/3, 3 Bk 30A/3, 2 Bk 40A/3, y 6 espacios libre. | 1 | UD |  | 0
| 7.1 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 8 | ALIMENTADORES Y DUCTERIA PARA CLIMATIZACION |  |  |  | 0
| 8.01 | Alimentador a P A/A - H, compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (T) AWG, THHN en tubería PCV/EMT 1 1/4" | 30 | PL |  | 0
| 8.02 | Alimentador a P A/A - A, compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (T) AWG, THHN en tubería PCV/EMT 1 1/4" | 30 | PL |  | 0
| 8.03 | Alimentador a P A/A - B , compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (T) AWG, THHN en tubería PCV/EMT 1 1/4" | 30 | PL |  | 0
| 8.04 | Alimentador a P A/A - C, compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (T) AWG, THHN en tubería PCV/EMT 1 1/4" | 30 | PL |  | 0
| 8.05 | Alimentador a P A/A - D, compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (T) AWG, THHN en tubería PCV/EMT 1 1/4" | 30 | PL |  | 0
| 8.06 | Alimentador a P A/A - E, compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (T) AWG, THHN en tubería PCV/EMT 1 1/4" | 30 | PL |  | 0
| 8.07 | Alimentador a P A/A - F, compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (T) AWG, THHN en tubería PCV/EMT 1 1/4" | 30 | PL |  | 0
| 8.08 | Alimentador a P A/A - G, compuesto por: 3 #8 (F) AWG, THHN, 1 #10 (T) AWG, THHN en tubería PCV/EMT 1 1/4" | 30 | PL |  | 0
| 8.09 | Alimentador a P.B. VRF, compuesto por: 6 #2 (2*F) AWG, THHN, 2 #6 (T) AWG, THHN en tubería PCV/EMT 2 1/2" | 250 | PL |  | 0
| 8.1 | Alimentador a P A/A Q, compuesto por: 3 #4 (F) AWG, THHN, 1 #8 (T) AWG, THHN en tubería PCV/EMT 1 1/2" | 100 | PL |  | 0
| 8.11 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
* |  | SALIDAS
* |  | EMERGENCIA
* | 1 | SALA DE ESPERA - BAÑOS
* | 1.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 7 | UD |  | 0
* | 1.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 2 | UD |  | 0
* | 1.03 | Salida de Interruptor simple | 4 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 2 | FACTURACION/ SEGUROS/ ADMISION
* | 2.01 | Salidas Lamp.; 2x2, 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
* | 2.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
* | 2.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 4 | UD |  | 0
* | 2.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 3 | UD |  | 0
* | 2.05 | Salida de Data | 3 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 3 | TRIAJE
* | 3.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
* | 3.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
* | 3.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 3 | UD |  | 0
* | 3.04 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 1 | UD |  | 0
* | 3.05 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 1 | UD |  | 0
* | 3.06 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 4 | BAÑO
* | 4.01 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 1 | UD |  | 0
* | 4.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 5 | EMERGENCIA PEDIATRICA (2 CAMAS) - 2 ESTACIONES DE NEBULIZACION - BAÑO
* | 5.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 6 | UD |  | 0
* | 5.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 1 | UD |  | 0
* | 5.03 | Salida de Interruptor simple | 3 | UD |  | 0
* | 5.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 4 | UD |  | 0
* | 5.05 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 1 | UD |  | 0
* | 5.06 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS. | 4 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 6 | OBSERVACION (4 CAMAS) - ESTACION DE ENFERMERIA (TRABAJO LIMPIO - SUCIO)
* | 6.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 15 | UD |  | 0
* | 6.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 1 | UD |  | 0
* | 6.03 | Salida de Interruptor simple | 7 | UD |  | 0
* | 6.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 8 | UD |  | 0
* | 6.05 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
* | 6.06 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 2 | UD |  | 0
* | 6.07 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS. | 8 | UD |  | 0
* | 6.08 | Salida de Data | 2 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 7 | NEBULIZACION (6 ESTACIONES)
* | 7.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
* | 7.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
* | 7.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 6 | UD |  | 0
* | 7.04 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 1 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 8 | SALA DE YESO
* | 8.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
* | 8.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
* | 8.03 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
* | 8.04 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS. | 3 | UD |  | 0
* | 8.05 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 10 | CURA
* | 10.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
* | 10.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
* | 10.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
* | 10.04 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 5 | UD |  | 0
* | 10.05 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS. | 1 | UD |  | 0
* | 10.06 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 11 | SALA DE REANIMACION TRAUMA SHOCK (1 Cama)
* | 11.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 6 | UD |  | 0
* | 11.02 | Salida de Interruptor simple | 2 | UD |  | 0
* | 11.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
* | 11.04 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
* | 11.05 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS. | 6 | UD |  | 0
* | 11.06 | Salida de Data | 2 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 12 | PASILLO GENERAL EMERGENCIA
* | 12.01 | Salidas Lamp.; 2x2, 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 10 | UD |  | 0
* | 12.02 | Salida de Interruptor simple | 4 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* |  | CIRUGIA
* | 13 | ESCLUSA
* | 13.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
* | 13.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 14 | PRE - OPERATORIO (2 CAMAS) - BAÑO - LAVADO |  |  |  | 0
* | 14.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 5 | UD |  | 0
* | 14.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 1 | UD |  | 0
* | 14.03 | Salida de Interruptor simple | 3 | UD |  | 0
* | 14.04 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS. | 6 | UD |  | 0
* | 14.05 | Salida de Data | 2 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 15 | BAÑOS - VESTIDORES
* | 15.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
* | 15.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 2 | UD |  | 0
* | 15.03 | Salida de Interruptor simple | 4 | UD |  | 0
* | 15.04 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 1 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 16 | LAVATORIOS |  |  |  | 0
* | 16.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
* | 16.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
* | 16.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 1 | UD |  | 0
* | 16.04 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 1 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 17 | ATENCION AL RECIEN NACIDO
* | 17.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
* | 17.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
* | 17.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 1 | UD |  | 0
* | 17.04 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 5 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 18 | QUIROFANOS (2 UNIDADES) |  |  |  | 0
* | 18.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 15 | UD |  | 0
* | 18.02 | Salida de Interruptor simple | 4 | UD |  | 0
* | 18.03 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS. | 34 | UD |  | 0
* | 18.04 | Salida de Data | 6 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 19 | SALA DE PARTOS
* | 19.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 6 | UD |  | 0
* | 19.02 | Salida de Interruptor simple | 2 | UD |  | 0
* | 19.03 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 3 | UD |  | 0
* | 19.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 4 | UD |  | 0
* | 19.05 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* |  | ESTERILIZACION |  |  |  | 0
* | 20 | CONTROL DE ENTREGAS - ALMACEN ESTERIL
* | 20.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 4 | UD |  | 0
* | 20.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
* | 20.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 21 | LAVADO Y DESCONTAMINACION - AUTOCLAVES
* | 21.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 3 | UD |  | 0
* | 21.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
* | 21.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
* | 21.04 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 1 | UD |  | 0
* | 21.05 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
* | 21.06 | Salida de Carga Especial 4.5 KW | 1 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 22 | DESCONTAMINACION
* | 22.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 1 | UD |  | 0
* | 22.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
* | 22.03 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 3 | UD |  | 0
* | 22.04 | Salida de Carga Especial 1.5 KW | 1 | UD |  | 0
* | 22.05 | Salida de Carga Especial 2.0 KW | 1 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 23 | ENJUAGUE MATERIAL SUCIO - PASILLO SUCIO
* | 23.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 8 | UD |  | 0
* | 23.02 | Salida de Interruptor simple | 3 | UD |  | 0
* | 23.03 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 3 | UD |  | 0
* | 23.04 | Salida de Carga Especial 1.5 KW | 1 | UD |  | 0
* | 23.05 | Salida de Carga Especial 2.0 KW | 1 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 24 | PASILLO BLANCO
* | 24.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 3 | UD |  | 0
* | 24.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 25 | PASILLO GRIS |  |  |  | 0
* | 25.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 8 | UD |  | 0
* | 25.02 | Salida de Interruptor simple | 2 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 26 | PASILLO FARMACIA - MORGUE
* | 26.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 4 | UD |  | 0
* | 26.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 27 | UCI NEONATAL (2 UNIDADES)
* | 27.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
* | 27.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
* | 27.03 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS. | 12 | UD |  | 0
* | 27.04 | Salida de Data | 2 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 28 | ESCLUSA
* | 28.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 3 | UD |  | 0
* | 28.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
* | 28.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 1 | UD |  | 0
* | 28.04 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 1 | UD |  | 0
* | 28.05 | Salida de Luz de Noche | 1 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 29 | ADAPTACION NEONATAL
* | 29.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 6 | UD |  | 0
* | 29.02 | Salida de Interruptor simple | 2 | UD |  | 0
* | 29.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 3 | UD |  | 0
* | 29.04 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 3 | UD |  | 0
* | 29.05 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 1 | UD |  | 0
* | 29.06 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS. | 12 | UD |  | 0
* | 29.07 | Salida de Data | 5 | UD |  | 0
* | 29.08 | Salida para luz de noche | 2 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
* | 30 | POST - OPERATORIO (2 CAMAS) - BAÑO - ESTACION DE ENFERMERIA
* | 30.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 5 | UD |  | 0
* | 30.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 4 | UD |  | 0
* | 30.03 | Salida de Interruptor simple | 4 | UD |  | 0
* | 30.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
* | 30.05 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 3 | UD |  | 0
* | 30.06 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 1 | UD |  | 0
* | 30.07 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS. | 6 | UD |  | 0
* | 30.08 | Salida de Data | 3 | UD |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
| 31 | FARMACIA |  |  |  | 0
| 31.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 4 | UD |  | 0
| 31.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 31.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 4 | UD |  | 0
| 31.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 2 | UD |  | 0
| 31.05 | Salida de Data | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | UCI |  |  |  | 0
| 32 | ESTACION DE ENFERMERIA |  |  |  | 0
| 32.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 1 | UD |  | 0
| 32.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 2 | UD |  | 0
| 32.03 | Salida de Interruptor simple | 3 | UD |  | 0
| 32.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
| 32.05 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
| 32.06 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 2 | UD |  | 0
| 32.07 | Salida de Data | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 33 | UCI (1 CAMA) 3 UNIDADES |  |  |  | 0
| 33.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 13 | UD |  | 0
| 33.02 | Salida de Interruptor simple | 5 | UD |  | 0
| 33.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 12 | UD |  | 0
| 33.04 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS. | 18 | UD |  | 0
| 33.05 | Salida de Data | 6 | UD |  | 0
| 33.06 | Salida de Carga Especial 0.5KW | 3 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 34 | VESTIDOR/ESCLUSA ALMACEN - BAÑO |  |  |  | 0
| 34.01 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 5 | UD |  | 0
| 34.02 | Salida de Interruptor simple | 4 | UD |  | 0
| 34.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 1 | UD |  | 0
| 34.04 | Salida de Luz de Noche | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 35 | MORGUE |  |  |  | 0
| 35.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 6 | UD |  | 0
| 35.02 | Salida de Interruptor simple | 2 | UD |  | 0
| 35.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
| 35.04 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 3 | UD |  | 0
| 35.05 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 1 | UD |  | 0
| 35.06 | Salida de Carga Especial | 1 | UD |  | 0
| 35.07 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 36 | ESTAR MEDICO - BAÑO |  |  |  | 0
| 36.01 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 3 | UD |  | 0
| 36.02 | Salida de Interruptor simple | 2 | UD |  | 0
| 36.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 37 | SALA DE ESPERA - INFORMACIÓN |  |  |  | 0
| 37.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 11 | UD |  | 0
| 37.02 | Salida de Interruptor simple | 3 | UD |  | 0
| 37.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
| 37.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 2 | UD |  | 0
| 37.05 | Salida de Data | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 38 | SEGURIDAD |  |  |  | 0
| 38.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 1 | UD |  | 0
| 38.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 38.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
| 38.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 2 | UD |  | 0
| 38.05 | Salida de Data | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 39 | J.C.E. |  |  |  | 0
| 39.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 1 | UD |  | 0
| 39.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 1 | UD |  | 0
| 39.03 | Salida de Interruptor simple | 2 | UD |  | 0
| 39.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
| 39.05 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 1 | UD |  | 0
| 39.06 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 40 | CUARTO ELECTRICO |  |  |  | 0
| 40.01 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 1 | UD |  | 0
| 40.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | LABORATORIO |  |  |  | 0
| 41 | SALA DE ESPERA |  |  |  | 0
| 41.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 13 | UD |  | 0
| 41.02 | Salida de Interruptor doble | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 42 | FACTURACION - ENTREGA DE RESULTADOS - ENCARGADO UNIDAD |  |  |  | 0
| 42.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 1 | UD |  | 0
| 42.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 1 | UD |  | 0
| 42.03 | Salida de Interruptor simple | 2 | UD |  | 0
| 42.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 4 | UD |  | 0
| 42.05 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 3 | UD |  | 0
| 42.06 | Salida de Data | 3 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 43 | TOMA DE MUESTRAS - BAÑO |  |  |  | 0
| 43.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 3 | UD |  | 0
| 43.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 1 | UD |  | 0
| 43.03 | Salida de Interruptor simple | 2 | UD |  | 0
| 43.04 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 44 | QUIMICA SANGUINEA |  |  |  | 0
| 44.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
| 44.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 44.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
| 44.04 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
| 44.05 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 1 | UD |  | 0
| 44.06 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
| 44.07 | Salida de Carga Especial | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 45 | ORINA Y HECES |  |  |  | 0
| 45.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
| 45.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 45.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
| 45.04 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 4 | UD |  | 0
| 45.05 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 1 | UD |  | 0
| 45.06 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
| 45.07 | Salida de Carga Especial | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 46 | BACTERIOLOGIA - ALMACEN |  |  |  | 0
| 46.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 1 | UD |  | 0
| 46.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 1 | UD |  | 0
| 46.03 | Salida de Interruptor simple | 2 | UD |  | 0
| 46.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
| 46.05 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 4 | UD |  | 0
| 46.06 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 1 | UD |  | 0
| 46.07 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
| 46.08 | Salida de Carga Especial | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | IMÁGENES |  |  |  | 0
| 47 | RAYOS X (EQUIPO DE TECHO) - SALA DE INTERPRETACION - COMANDO CONTROL - BAÑO |  |  |  | 0
| 47.01 | Salidas Lamp.; 2x2, 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 5 | UD |  | 0
| 47.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 2 | UD |  | 0
| 47.03 | Salida de Interruptor simple | 4 | UD |  | 0
| 47.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 7 | UD |  | 0
| 47.05 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 1 | UD |  | 0
| 47.06 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 3 | UD |  | 0
| 47.07 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS | 1 | UD |  | 0
| 47.08 | Salida de Data | 4 | UD |  | 0
| 47.09 | Salida especial | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 48 | SONOGRAFIA (2) - BAÑO |  |  |  | 0
| 48.01 | Salidas Lamp.; 2x2, 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
| 48.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 2 | UD |  | 0
| 48.03 | Salida de Interruptor simple | 2 | UD |  | 0
| 48.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 4 | UD |  | 0
| 48.05 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
| 48.06 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 2 | UD |  | 0
| 48.07 | Salida de Data | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 49 | AUTORIZACION |  |  |  | 0
| 49.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 1 | UD |  | 0
| 49.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 49.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 3 | UD |  | 0
| 49.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 3 | UD |  | 0
| 49.05 | Salida de Data | 3 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | AREA ADMINISTRATIVA |  |  |  | 0
| 50 | RECEPCION - SALA DE ESPERA |  |  |  | 0
| 50.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
| 50.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 50.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 4 | UD |  | 0
| 50.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 2 | UD |  | 0
| 50.05 | Salida de Data | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 51 | SUB - DIRECTOR - AUXILIARES |  |  |  | 0
| 51.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
| 51.02 | Salida de Interruptor simple | 2 | UD |  | 0
| 51.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 4 | UD |  | 0
| 51.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 3 | UD |  | 0
| 51.05 | Salida de Data | 3 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 52 | DIRECTOR - CLOSET - BAÑO |  |  |  | 0
| 52.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 1 | UD |  | 0
| 52.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 2 | UD |  | 0
| 52.03 | Salida de Interruptor simple | 3 | UD |  | 0
| 52.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
| 52.05 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 1 | UD |  | 0
| 52.06 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 53 | OFICINA 1 (5 CUBICULOS) |  |  |  | 0
| 53.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 3 | UD |  | 0
| 53.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 53.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 7 | UD |  | 0
| 53.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 5 | UD |  | 0
| 53.05 | Salida de Data | 5 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 54 | OFICINA 2 |  |  |  | 0
| 54.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 1 | UD |  | 0
| 54.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 54.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
| 54.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 1 | UD |  | 0
| 54.05 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 55 | OFICINA 3 |  |  |  | 0
| 55.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 1 | UD |  | 0
| 55.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 55.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
| 55.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 1 | UD |  | 0
| 55.05 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 56 | OFICINA 4 |  |  |  | 0
| 56.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 1 | UD |  | 0
| 56.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 56.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
| 56.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 1 | UD |  | 0
| 56.05 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 57 | OFICINA 5 |  |  |  | 0
| 57.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 1 | UD |  | 0
| 57.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 57.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
| 57.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 1 | UD |  | 0
| 57.05 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 58 | BAÑO |  |  |  | 0
| 58.01 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 1 | UD |  | 0
| 58.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 59 | KITCHENETT |  |  |  | 0
| 59.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 1 | UD |  | 0
| 59.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 59.03 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 60 | PASILLO ADMINISTRACION |  |  |  | 0
| 60.01 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 4 | UD |  | 0
| 60.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | VACUNA |  |  |  | 0
| 61 | SALA DE ESPERA - BAÑOS (2) |  |  |  | 0
| 61.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
| 61.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 2 | UD |  | 0
| 61.03 | Salida de Interruptor doble | 3 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 61 | RECEPCION - ARCHIVOS |  |  |  | 0
| 61.01 | Salidas Lamp.; 2x2, 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 1 | UD |  | 0
| 61.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 1 | UD |  | 0
| 61.03 | Salida de Interruptor simple | 2 | UD |  | 0
| 61.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
| 61.05 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 1 | UD |  | 0
| 61.06 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 62 | ENCARGADO - BAÑO |  |  |  | 0
| 62.01 | Salidas Lamp.; 2x2, 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 1 | UD |  | 0
| 62.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 1 | UD |  | 0
| 62.03 | Salida de Interruptor simple | 2 | UD |  | 0
| 62.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
| 62.05 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 1 | UD |  | 0
| 62.06 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 63 | TOMA DE MUESTRA |  |  |  | 0
| 63.01 | Salidas Lamp.; 2x2, 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 1 | UD |  | 0
| 63.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 63.03 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 64 | LAVADO DE TERMOS - REFRIGERACION |  |  |  | 0
| 64.01 | Salidas Lamp.; 2x2, 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 1 | UD |  | 0
| 64.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 64.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
| 64.04 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | CONSULTORIOS |  |  |  | 0
| 65 | CONSULTORIO DE PEDIATRIA (2) - BAÑO |  |  |  | 0
| 65.01 | Salidas Lamp.; 2x2, 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 4 | UD |  | 0
| 65.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 1 | UD |  | 0
| 65.03 | Salida de Interruptor simple | 3 | UD |  | 0
| 65.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 8 | UD |  | 0
| 65.05 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
| 65.06 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 2 | UD |  | 0
| 65.07 | Salida de Data | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 66 | CONSULTORIO ADULTO 3 |  |  |  | 0
| 66.01 | Salidas Lamp.; 2x2, 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
| 66.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 66.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 4 | UD |  | 0
| 66.04 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 1 | UD |  | 0
| 66.05 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 1 | UD |  | 0
| 66.06 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 67 | CONSULTORIO ADULTO 2 |  |  |  | 0
| 67.01 | Salidas Lamp.; 2x2, 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
| 67.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 67.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 4 | UD |  | 0
| 67.04 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 1 | UD |  | 0
| 67.05 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 1 | UD |  | 0
| 67.06 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 68 | CONSULTORIO DE GINECO-ADULTO 1 |  |  |  | 0
| 68.01 | Salidas Lamp.; 2x2, 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 3 | UD |  | 0
| 68.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 2 | UD |  | 0
| 68.03 | Salida de Interruptor simple | 3 | UD |  | 0
| 68.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 4 | UD |  | 0
| 68.05 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 1 | UD |  | 0
| 68.06 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 1 | UD |  | 0
| 68.07 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 69 | PASILLO DE CONSULTA |  |  |  | 0
| 69.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 6 | UD |  | 0
| 69.02 | Salida de Interruptor simple | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 70 | CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA - BAÑO - ESTERILIZACION |  |  |  | 0
| 70.01 | Salidas Lamp.; 2x2, 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
| 70.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 2 | UD |  | 0
| 70.03 | Salida de Interruptor simple | 4 | UD |  | 0
| 70.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
| 70.05 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 4 | UD |  | 0
| 70.06 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 2 | UD |  | 0
| 70.07 | Salida de Data | 2 | UD |  | 0
| 70.08 | Salida de Carga Especial 0.6KW | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | HOSPITALIZACION |  |  |  | 0
| 71 | HOSPITALIZACION (12 HABITACIONES DE 2 CAMAS C/U - BAÑO) |  |  |  | 0
| 71.01 | Salidas Lamp.; 2x2, 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 24 | UD |  | 0
| 71.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 24 | UD |  | 0
| 71.03 | Salida de Interruptor simple | 36 | UD |  | 0
| 71.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 48 | UD |  | 0
| 71.05 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 12 | UD |  | 0
| 71.06 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS | 96 | UD |  | 0
| 71.07 | Salida de Data | 24 | UD |  | 0
| 71.08 | Salida de luz de noche (0.40m) | 12 | UD |  | 0
| 71.09 | Salida de TV | 12 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 72 | HOSPITALIZACION PEDIATRICA (2 HABITACIONES DE 2 CAMAS C/U - BAÑO) |  |  |  | 0
| 72.01 | Salidas Lamp.; 2x2, 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 4 | UD |  | 0
| 72.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 4 | UD |  | 0
| 72.03 | Salida de Interruptor simple | 6 | UD |  | 0
| 72.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 8 | UD |  | 0
| 72.05 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
| 72.06 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, UPS | 16 | UD |  | 0
| 72.07 | Salida de Data | 4 | UD |  | 0
| 72.08 | Salida de luz de noche (0.40m) | 2 | UD |  | 0
| 72.09 | Salida de TV | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 73 | ESTACION DE ENFERMERIA |  |  |  | 0
| 73.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 4 | UD |  | 0
| 73.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 2 | UD |  | 0
| 73.03 | Salida de Interruptor simple | 4 | UD |  | 0
| 73.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 4 | UD |  | 0
| 73.05 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 6 | UD |  | 0
| 73.06 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 3 | UD |  | 0
| 73.07 | Salida de Data | 3 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 74 | ALMACEN DE EQUIPOS |  |  |  | 0
| 74.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 1 | UD |  | 0
| 74.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 74.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 75 | MEDICAMENTOS |  |  |  | 0
| 75.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 1 | UD |  | 0
| 75.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 75.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 76 | DESCANSO MEDICO |  |  |  | 0
| 76.01 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 3 | UD |  | 0
| 76.02 | Salida de Interruptor simple | 3 | UD |  | 0
| 76.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
| 76.04 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 77 | PASILLO GENERAL UCI - ESCALERA - SALA DE ESPERA |  |  |  | 0
| 77.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
| 77.02 | Salida de Interruptor simple | 5 | UD |  | 0
| 77.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 78 | CUARTO ELECTRICO |  |  |  | 0
| 78.01 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 3 | UD |  | 0
| 78.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 78.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 78 | BAÑOS (2) |  |  |  | 0
| 78.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
| 78.02 | Salida de Interruptor simple | 3 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 79 | HABITACIONES MEDICOS (2) |  |  |  | 0
| 79.01 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 6 | UD |  | 0
| 79.02 | Salida de Interruptor simple | 4 | UD |  | 0
| 79.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
| 79.04 | Salida de Data | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 80 | SALA DE ESPERA (FRENTE A PRE-OPERATORIO) |  |  |  | 0
| 80.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 3 | UD |  | 0
| 80.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 80.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 81 | BAÑOS (2) |  |  |  | 0
| 81.01 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 2 | UD |  | 0
| 81.02 | Salida de Interruptor simple | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 82 | CUARTO DE LIMPIEZA |  |  |  | 0
| 82.01 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 1 | UD |  | 0
| 82.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 83 | BAÑO |  |  |  | 0
| 83.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 1 | UD |  | 0
| 83.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 83.03 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 84 | PASILLO GENERAL HOSPITALIZACION |  |  |  | 0
| 84.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 19 | UD |  | 0
| 84.02 | Salida de Interruptor simple | 5 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | NUTRICION |  |  |  | 0
| 85 | COMEDOR EMPLEADOS |  |  |  | 0
| 85.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 6 | UD |  | 0
| 85.02 | Salida de Interruptor doble | 1 | UD |  | 0
| 85.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 3 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 86 | AREA DE COCCION - PREPARACION DE BANDEJAS - PREPARACION DE CARNES Y AVES - PREPARACION DE VEGETALES Y VIVERES |  |  |  | 0
| 86.01 | Lámpara LED Antivádalica 658x95 (mm) 356W/2 Tubos/120-277/60Hz/IP65 | 14 | UD |  | 0
| 86.02 | Salida de Interruptor simple | 5 | UD |  | 0
| 86.03 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 8 | UD |  | 0
| 86.04 | Salida TC-Trifásico | 3 | UD |  | 0
| 86.05 | Salida de Carga Especial 650W | 1 | UD |  | 0
| 86.06 | Salida de Carga Especial | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 87 | LAVADO DE VAJILLAS - LAVADO DE OLLAS |  |  |  | 0
| 87.01 | Lámpara LED Antivádalica 658x95 (mm) 356W/2 Tubos/120-277/60Hz/IP65 | 4 | UD |  | 0
| 87.02 | Salida de Interruptor simple | 2 | UD |  | 0
| 87.03 | Salida de Carga Especial 680W | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 88 | OFICINA NUTRICIONISTA |  |  |  | 0
| 88.01 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 1 | UD |  | 0
| 88.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 88.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 1 | UD |  | 0
| 88.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, UPS. | 1 | UD |  | 0
| 88.05 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 89 | CAMARAS DE CONGELACION (2) |  |  |  | 0
| 89.01 | Lámpara LED Antivádalica 658x95 (mm) 356W/2 Tubos/120-277/60Hz/IP65 | 5 | UD |  | 0
| 89.02 | Salida de Interruptor simple | 2 | UD |  | 0
| 89.03 | Salida de Carga Especial de 3HP | 4 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 90 | RECIBO DE ALIMENTOS - DESPENSA SECA |  |  |  | 0
| 90.01 | Lámpara LED Antivádalica 658x95 (mm) 356W/2 Tubos/120-277/60Hz/IP65 | 5 | UD |  | 0
| 90.02 | Salida de Interruptor simple | 2 | UD |  | 0
| 90.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | LAVANDERÍA |  |  |  | 0
| 91 | ALMACEN DE ROPA LIMPIA |  |  |  | 0
| 91.01 | Lámpara LED Antivádalica 658x95 (mm) 356W/2 Tubos/120-277/60Hz/IP65 | 4 | UD |  | 0
| 91.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 91.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 92 | AREA LIMPIA |  |  |  | 0
| 92.01 | Lámpara LED Antivádalica 658x95 (mm) 356W/2 Tubos/120-277/60Hz/IP65 | 10 | UD |  | 0
| 92.02 | Salida de Interruptor simple | 3 | UD |  | 0
| 92.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 4 | UD |  | 0
| 92.04 | Salida de Carga Especial 0.5HP | 1 | UD |  | 0
| 92.05 | Salida de Carga Especial 7.5HP | 1 | UD |  | 0
| 92.06 | Salida de Carga Especial 500W | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 93 | LLEGADA DE ROPA SUCIA |  |  |  | 0
| 93.01 | Lámpara LED Antivádalica 658x95 (mm) 356W/2 Tubos/120-277/60Hz/IP65 | 4 | UD |  | 0
| 93.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 93.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 94 | BAÑOS/VESTIDORES EMPLEADOS (2) |  |  |  | 0
| 94.01 | Salidas Lamp.; 2x2, 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 4 | UD |  | 0
| 94.02 | Salida de Interruptor simple | 2 | UD |  | 0
| 94.03 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado, uso gral. | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 95 | CUARTO DE DATA |  |  |  | 0
| 95.01 | Salidas Lamp.; 2x2, 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 1 | UD |  | 0
| 95.02 | Salida de Interruptor simple | 1 | UD |  | 0
| 95.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado, uso gral. | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 96 | CONTROL DE ENTREGAS - DEPOSITO DE MEDICINAS |  |  |  | 0
| 96.01 | Salidas Lamp.; 2x2, 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 6 | UD |  | 0
| 96.02 | Salida de Interruptor simple | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 97 | PASILLO (SALIDA DE ROPA LIMPIA - LLEGADA ROPA SUCIA - CONTROL DE ACCESO EMPLEADOS) |  |  |  | 0
| 97.01 | Salidas Lamp.; 2x2, 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 10 | UD |  | 0
| 97.02 | Salida de Interruptor simple | 3 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 98 | PASILLO GENERAL (SALIDAS DE EMERGENCIAS) |  |  |  | 0
| 98.01 | Salidas Lamp.; 2x2, 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 10 | UD |  | 0
| 98.02 | Salida de Interruptor simple | 3 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | TB |  |  |  | 0
| 98 | SALA DE ESPERA-BAÑOS |  |  |  | 0
| 98.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 6 | UD |  | 0
| 98.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 2 | UD |  | 0
| 98.03 | Salida de Interruptor sencillo | 3 | UD |  | 0
| 98.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 99 | ADMISION |  |  |  | 0
| 99.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
| 99.02 | Salida de Interruptor sencillo | 1 | UD |  | 0
| 99.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado | 2 | UD |  | 0
| 99.04 | Salida TC-UPS (0.40m) Polarizado | 2 | UD |  | 0
| 99.05 | Salida de Data | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 100 | ARCHIVO |  |  |  | 0
| 100.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 1 | UD |  | 0
| 100.02 | Salida de Interruptor sencillo | 1 | UD |  | 0
| 100.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 101 | DEP. MEDICAMENTOS |  |  |  | 0
| 101.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 1 | UD |  | 0
| 101.02 | Salida de Interruptor sencillo | 1 | UD |  | 0
| 101.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 102 | LABORATORIO |  |  |  | 0
| 102.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 4 | UD |  | 0
| 102.02 | Salida de Interruptor sencillo | 1 | UD |  | 0
| 102.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado | 2 | UD |  | 0
| 102.04 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado | 7 | UD |  | 0
| 102.05 | Salida TC-UPS (0.40m) Polarizado | 1 | UD |  | 0
| 102.06 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
| 102.07 | Salida de Especial 3 kw | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 103 | OFICINA |  |  |  | 0
| 103.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
| 103.02 | Salida de Interruptor sencillo | 1 | UD |  | 0
| 103.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado | 2 | UD |  | 0
| 103.04 | Salida TC-UPS (0.40m) Polarizado | 1 | UD |  | 0
| 103.05 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 104 | CONSULTORIO TB (BAÑO) |  |  |  | 0
| 104.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
| 104.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 1 | UD |  | 0
| 104.03 | Salida de Interruptor sencillo | 2 | UD |  | 0
| 104.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado | 4 | UD |  | 0
| 104.05 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado | 1 | UD |  | 0
| 104.06 | Salida TC-UPS (0.40m) Polarizado | 1 | UD |  | 0
| 104.07 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 105 | COCINA |  |  |  | 0
| 105.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 1 | UD |  | 0
| 105.02 | Salida de Interruptor sencillo | 1 | UD |  | 0
| 105.03 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 106 | BAÑOS |  |  |  | 0
| 106.01 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 1 | UD |  | 0
| 106.02 | Salida de Interruptor sencillo | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 107 | PASILLO |  |  |  | 0
| 107.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
| 107.02 | Salida de Interruptor sencillo | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | VIH |  |  |  | 0
| 108 | SALA DE ESPERA-BAÑOS |  |  |  | 0
| 108.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 7 | UD |  | 0
| 108.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 2 | UD |  | 0
| 108.03 | Salida de Interruptor sencillo | 3 | UD |  | 0
| 108.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 109 | ADMISION |  |  |  | 0
| 109.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 2 | UD |  | 0
| 109.02 | Salida de Interruptor sencillo | 1 | UD |  | 0
| 109.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado | 2 | UD |  | 0
| 109.04 | Salida TC-UPS (0.40m) Polarizado | 2 | UD |  | 0
| 109.05 | Salida de Data | 2 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 110 | CONSULTORIO (BAÑO) |  |  |  | 0
| 110.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 4 | UD |  | 0
| 110.02 | Salidas Ojo de Buey de 6" C/bombillo bajo consumo de 23W | 1 | UD |  | 0
| 110.03 | Salida de Interruptor sencillo | 2 | UD |  | 0
| 110.04 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado | 4 | UD |  | 0
| 110.05 | Salida TC-120Vac. (1.40m) Polarizado | 1 | UD |  | 0
| 110.06 | Salida TC-UPS (0.40m) Polarizado | 1 | UD |  | 0
| 110.07 | Salida de Data | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 111 | UTILERIA-SALA DE CHARLA |  |  |  | 0
| 111.01 | Salidas Lamp.; 2 X 2 3T-T8/32W Plaf. Con Dif. Parabolico | 3 | UD |  | 0
| 111.02 | Salida de Interruptor sencillo | 2 | UD |  | 0
| 111.03 | Salida TC-120Vac. (0.40m) Polarizado | 1 | UD |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 112 | CASETA BOMBA |  |  |  | 0
| 112.01 | Salida luz cenital | 2 | UD |  | 0
| 112.02 | Salida de interruptor sencillo | 1 | UD |  | 0
| 112.03 | Salida de TC110v | 2 | UD |  | 0
| 112.04 | Salida para conexión de bomba de agua en registro metálico 4x4x4 mas panel de 4 circuitos y breakers doble de 30 amp. | 1 | UD |  | 0
| 112.05 | Acometida desde PBP @ caseta de bomba de agua, compuesto por: 3 #8 (F) AWG, 1 #10 (N) AWG THHN, 1 #12 (T) AWG THHN, tubería PVC 1" | 80 | PL |  | 0
| 112.06 | Misceláneos: |  |  |  | 0
| 112.07 | Suministro y colocación bomba de 7.5hp (Mayer o similar),con doble tiro de seleccion y arrancador magnetico. | 2 | UD |  | 0
| 112.08 | Suministro y colocación tanque hidroneumático de 120gls | 1 | UD |  | 0
| 112.09 | Conexión a cisterna en tubería Ø1" PVC de presión | 1 | PA |  | 0
| 112.1 | Piezas especiales,válvulas de paso y otras | 1 | PA |  | 0
| 112.11 | Mano de obra | 1 | PA |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 113 | CASETA GASES MEDICOS |  |  |  | 0
| 113.01 | Salida luz cenital | 2 | UD |  | 0
| 113.02 | Salida de interruptor sencillo | 1 | UD |  | 0
| 113.03 | Salida de TC110v | 2 | UD |  | 0
| 113.04 | Salida para conexión de bomba de agua en registro metálico 6x6x4 mas panel de 4 circuitos y breakers doble de 30 amp. | 1 | UD |  | 0
| 113.05 | Acometida desde PBP a CASETA DE GM., compuesto por: 3 #4 (F) AWG, 1 #8 (N) AWG THHN, 1 #10 (T) AWG THHN, tubería EMT 1 1/2" | 310 | PL |  | 0
| 113.06 | Misceláneos | 1 | PA |  | 0
| 113.07 | Mano de obra | 1 | PA |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 114 | PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  | 0
| 114.01 | Lámpara LED Antivádalica 658x95 (mm) 356W/2 Tubos/120-277/60Hz/IP65 | 12 | UD |  | 0
| 114.02 | Salida de interruptor sencillo | 2 | UD |  | 0
| 114.03 | Salida de TC110v | 6 | UD |  | 0
| 114.04 | Salida para conexión de bombas de agua en registro metálico 6x6x4 mas panel de 12 circuitos y 2 breakers doble de 30 amp. | 1 | UD |  | 0
| 114.05 | Acometida desde PBP., compuesto por: 3 #4 (F) AWG, 1 #8 (N) AWG THHN, 1 #10 (T) AWG THHN, tubería EMT 1 1/2" | 200 | PL |  | 0
| 114.06 | Misceláneos | 1 | PA |  | 0
| 114.07 | Mano de obra | 1 | PA |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 115 | ILUMINACION AREA EXTERIOR |  |  |  | 0
| 115.01 | Salida de luz cenital en pared. | 6 | PL |  | 0
| 115.02 | Cable de vinil 10/3 | 2296 | UD. |  | 0
| 115.03 | Suministro e instalacion de Lampara tipo secadora con bombillo de 80 watt en perfil cuadrado 4" x 4" x 20' (doble lampara). | 4 | UD |  | 0
| 115.04 | Suministro e instalacion de Lampara tipo secadora con bombillo de 80 watt en perfil cuadrado 4" x 4" x 20' (Una lampara). | 17 | UD |  | 0
| 115.05 | Sistema de Control de encendido automatico 120/208VAC,30AMP.NEMA3R | 1 | UD. |  | 0
| 115.06 | Registros eléctricos (6" X 6" X 4") | 5 | UD. |  | 0
| 115.07 | Mano de obra | 1 | PA |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
0
|  | SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICA |  |  |  |  | 0 | 29399678.1515
GASTOS GENERALES
|  | Dirección Técnica | 10% |  |  | 0
|  | ITBIS de la Dirección Técnica | 18% |  |  | 0
|  | Seguros y Fianzas (Según Facturas) | 4% |  |  | 0
|  | Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
|  | Liquidación y Prestaciones Laborales | 1% |  |  | 0
|  | Transporte | 1.5% |  |  | 0
|  | Supervisión e Inspección de Obras | 5% |  |  | 0
|  | Estudio y Diseño | 5% |  |  | 0
|  | Publicidad | 3% |  |  | 0
0
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
|  | Imprevistos | 5% |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0

## LOTE V
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL EN FRIUSA, BAVARO, PROV. LA ALTAGRACIA, R.D.
LOTE V
Nombre del Contratista: |  |  |  | Fecha: 18 de Enero del 2019
Ubicación: |  |  |  | Localización: Prov. La Romana, R.D.
No. | PARTIDAS | CANTIDAD | UNIDAD | P. U. | SUB-TOTAL | TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION CLIMATIZACION
| CLIMATIZACION |  |  |  | 0
1 | SALA DE PARTO 5.0 TON |  |  |  | 0
1.01 | Unidad Manejadora de 5.0 TON , 220V, 60Hz. | 1 | UD |  | 0
1.02 | Suministro de sistema (unidad de climatizacion convensinal) de 400 CFM para inyeccion de aire fresco al retorno de la unidad principal | 1 | UD |  | 0
1.03 | Suministro de sistema de extraccion de 135 CFM para extraer al exterior aire climatizado | 1 | UD |  | 0
1.04 | Sistema de ductos para extracción e inyección de aire | 1 | UD |  | 0
1.05 | Termostato Digital, sensor de HR | 1 | UD |  | 0
1.06 | Suministro e instalación de Banco de resistencia de 5 Kw con sus sistemas de control y protección para controlar la humedad relativa | 1 | UD |  | 0
1.07 | Cable UTP C-6 | 25 | PL |  | 0
1.08 | Planchas de ducteria P3 | 13 | UD |  | 0
1.09 | Filtro HEPA 99.99% eficiencia | 4 | UD |  | 0
1.1 | Filtro final de 90% de eficiencia | 1 | UD |  | 0
1.11 | Rejilla porta Prefiltro de retorno de 30% de eficiencia, carbon activado | 2 | UD |  | 0
1.12 | Lampara Ultra Violeta 22X4X4 | 1 | UD |  | 0
1.13 | Soporte para ducto P3 | 20 | UD |  | 0
1.14 | Perfiles | 26 | UD |  | 0
1.15 | Bayonetas | 26 | UD |  | 0
1.16 | Cemento P3 | 1.75 | Gals |  | 0
1.17 | Barras roscada | 26 | UD |  | 0
1.18 | Expanciones | 26 | UD |  | 0
1.19 | Angulares | 3 | UD |  | 0
1.2 | Varilla de plata 15% | 0.5 | LB |  | 0
1.21 | Goma aislante | 5 | UD |  | 0
1.22 | Tuberia de Cobre Ø15.9 | 25 | PL |  | 0
1.23 | Tuberia de Cobre Ø9.53 | 25 | PL |  | 0
1.24 | Codo | 6 | UD |  | 0
1.25 | Coupling | 3 | UD |  | 0
1.26 | Tubo semipresion PVC 3/4, | 2 | UD |  | 0
1.27 | Codos PVC 3/4 | 8 | UD |  | 0
1.28 | Tee PVC 3/4 | 1 | UD |  | 0
1.29 | Tapon PVC 3/4 | 1 | UD |  | 0
1.3 | Adaptador PVC Macho 3/4 | 1 | UD |  | 0
1.31 | Cemento PVC | 0.25 | Gals |  | 0
1.32 | Desconectivo 40A/2 | 1 | UD |  | 0
1.33 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | QUIROFANO 1, 5.0 TON |  |  |  | 0
2.01 | Unidad Manejadora de 5.0 TON , 220V, 60Hz. | 1 | UD |  | 0
2.02 | Suministro de sistema (unidad de climatizacion convensinal) de 400 CFM para inyeccion de aire fresco al retorno de la unidad principal | 1 | UD |  | 0
2.03 | Suministro de sistema de extraccion de 135 CFM para extraer al exterior aire climatizado | 1 | UD |  | 0
2.04 | Sistema de ductos para extracción e inyección de aire | 1 | UD |  | 0
2.05 | Termostato Digital, sensor de HR | 1 | UD |  | 0
2.06 | Suministro e instalación de Banco de resistencia de 5 Kw con sus sistemas de control y protección para controlar la humedad relativa | 1 | UD |  | 0
2.07 | Cable UTP C-6 | 25 | PL |  | 0
2.08 | Planchas de ducteria P3 | 13 | UD |  | 0
2.09 | Filtro HEPA 99.99% eficiencia | 4 | UD |  | 0
2.1 | Filtro final de 90% de eficiencia | 1 | UD |  | 0
2.11 | Rejilla porta Prefiltro de retorno de 30% de eficiencia, carbon activado | 2 | UD |  | 0
2.12 | Lampara Ultra Violeta 22X4X4 | 1 | UD |  | 0
2.13 | Soporte para ducto P3 | 20 | UD |  | 0
2.14 | Perfiles | 26 | UD |  | 0
2.15 | Bayonetas | 26 | UD |  | 0
2.16 | Cemento P3 | 1.75 | Gals |  | 0
2.17 | Barras roscada | 26 | UD |  | 0
2.18 | Expanciones | 26 | UD |  | 0
2.19 | Angulares | 3 | UD |  | 0
2.2 | Varilla de plata 15% | 0.5 | LB |  | 0
2.21 | Goma aislante | 5 | UD |  | 0
2.22 | Tuberia de Cobre Ø15.9 | 25 | PL |  | 0
2.23 | Tuberia de Cobre Ø9.53 | 25 | PL |  | 0
2.24 | Codo | 6 | UD |  | 0
2.25 | Coupling | 3 | UD |  | 0
2.26 | Tubo semipresion PVC 3/4, | 2 | UD |  | 0
2.27 | Codos PVC 3/4 | 8 | UD |  | 0
2.28 | Tee PVC 3/4 | 1 | UD |  | 0
2.29 | Tapon PVC 3/4 | 1 | UD |  | 0
2.3 | Adaptador PVC Macho 3/4 | 1 | UD |  | 0
2.31 | Cemento PVC | 0.25 | Gals |  | 0
2.32 | Desconectivo 40A/2 | 1 | UD |  | 0
2.33 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | QUIROFANO 2, 5.5 TON |  |  |  | 0
3.01 | Unidad Manejadora de 5.5 TON , 220V, 60Hz. | 1 | UD |  | 0
3.02 | Suministro de sistema (unidad de climatizacion convensinal) de 450 CFM para inyeccion de aire fresco al retorno de la unidad principal | 1 | UD |  | 0
3.03 | Suministro de sistema de extraccion de 150 CFM para extraer al exterior aire climatizado | 1 | UD |  | 0
3.04 | Sistema de ductos para extracción e inyección de aire | 1 | UD |  | 0
3.05 | Termostato Digital, sensor de HR | 1 | UD |  | 0
3.06 | Suministro e instalación de Banco de resistencia de 5 Kw con sus sistemas de control y protección para controlar la humedad relativa | 1 | UD |  | 0
3.07 | Cable UTP C-6 | 25 | PL |  | 0
3.08 | Planchas de ducteria P3 | 14 | UD |  | 0
3.09 | Filtro HEPA 99.99% eficiencia | 4 | UD |  | 0
3.1 | Filtro final de 90% de eficiencia | 1 | UD |  | 0
3.11 | Rejilla porta Prefiltro de retorno de 30% de eficiencia, carbon activado | 2 | UD |  | 0
3.12 | Lampara Ultra Violeta 22X4X4 | 1 | UD |  | 0
3.13 | Soporte para ducto P3 | 21 | UD |  | 0
3.14 | Perfiles | 28 | UD |  | 0
3.15 | Bayonetas | 28 | UD |  | 0
3.16 | Cemento P3 | 2 | Gals |  | 0
3.17 | Barras roscada | 28 | UD |  | 0
3.18 | Expanciones | 28 | UD |  | 0
3.19 | Angulares | 3 | UD |  | 0
3.2 | Varilla de plata 15% | 0.75 | LB |  | 0
3.21 | Goma aislante | 5 | UD |  | 0
3.22 | Tuberia de Cobre Ø19.1 | 25 | PL |  | 0
3.23 | Tuberia de Cobre Ø9.53 | 25 | PL |  | 0
3.24 | Codo | 6 | UD |  | 0
3.25 | Coupling | 3 | UD |  | 0
3.26 | Tubo semipresion PVC 3/4, | 2 | UD |  | 0
3.27 | Codos PVC 3/4 | 8 | UD |  | 0
3.28 | Tee PVC 3/4 | 1 | UD |  | 0
3.29 | Tapon PVC 3/4 | 1 | UD |  | 0
3.3 | Adaptador PVC Macho 3/4 | 1 | UD |  | 0
3.31 | Cemento PVC | 0.25 | Gals |  | 0
3.32 | Desconectivo 40A/2 | 1 | UD |  | 0
3.33 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | GRUPO A |  |  |  | 0
4.01 | Unidad Exterior 288,000 BTU, VRF 208Vac, 60Hz. Ref. 410 | 1 | UD |  | 0
4.02 | Base Unidad Condensadora | 1 | UD |  | 0
4.03 | Unidad Interior 4TVC0024B1000AA-Fan Coil | 12 | UD |  | 0
4.04 | Desconectivo 10A/2 | 12 | UD |  | 0
4.05 | Desconectivo 85A/3 | 1 | UD |  | 0
4.06 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | TUBERIAS Y ASCESORIOS |  |  |  | 0
5.01 | Varilla de plata 15% | 2 | LB |  | 0
5.02 | Tubo de Cobre Ø34.9 | 70 | PL |  | 0
5.03 | Tubo de Cobre Ø31.8 | 5 | PL |  | 0
5.04 | Tubo de Cobre Ø28.6 | 50 | PL |  | 0
5.05 | Tubo de Cobre Ø22.2 | 20 | PL |  | 0
5.06 | Tubo de Cobre Ø19.1 | 80 | PL |  | 0
5.07 | Tubo de Cobre Ø15.9 | 152 | PL |  | 0
5.08 | Tubo de Cobre Ø12.7 | 30 | PL |  | 0
5.09 | Tubo de Cobre Ø9.53 | 140 | PL |  | 0
5.1 | Ramal TRDK314HP-BRANCH | 3 | UD |  | 0
5.11 | Ramal TRDK225HP-BRANCH | 5 | UD |  | 0
5.12 | Ramal TRDK112HP-BRANCH | 2 | UD |  | 0
5.13 | Ramal TRDK056HP-BRANCH | 1 | UD |  | 0
5.14 | Ramal TRDK002HP-BRANCH | 1 | UD |  | 0
5.15 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | SISTEMA DE DUCTERIA |  |  |  | 0
6.01 | Planchas p3 | 60 | UD |  | 0
6.02 | Perfiles invisibles | 120 | UD |  | 0
6.03 | Bayonetas | 120 | UD |  | 0
6.04 | Barra roscada | 120 | UD |  | 0
6.05 | Tarugos HDI 1/4 | 120 | UD |  | 0
6.06 | Tuercas 1/4 + arandelas | 120 | UD |  | 0
6.07 | Angulares | 12 | UD |  | 0
6.08 | Cintas p3 | 3.4286 | UD |  | 0
6.09 | Cemento p3 | 8.5 | GLS |  | 0
6.1 | Difusor AM 12"x12" | 24 | UD |  | 0
6.11 | Rejilla porta filtro (Retorno) 14"x14" | 12 | UD |  | 0
6.12 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
7 | SISTEMA DE CONTROL |  |  |  | 0
7.01 | Alambre blindado 12/3 shielded | 350 | PL |  | 0
7.02 | Tuberia conduit para canalizar cable blindado | 350 | PL |  | 0
7.03 | Cable UTP C-6 | 300 | PL |  | 0
7.04 | Correítas plásticas | 110 | UD |  | 0
7.05 | Conectores curvos 3/4'' | 12 | UD |  | 0
7.06 | Conectores rectos 3/4'' | 12 | UD |  | 0
7.07 | Cajas 2 x 4 c/tapa | 12 | UD |  | 0
7.08 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | SISTEMA DE DRENAJE |  |  |  | 0
8.01 | Tubo pvc 3/4 X 20 | 15 | UD |  | 0
8.02 | Codos pvc 3/4 | 15 | UD |  | 0
8.03 | Tee pvc 3/4 | 18 | UD |  | 0
8.04 | Cemento PVC | 0.25 | GLS |  | 0
8.06 | Aislamiento para drenaje | 288 | PL |  | 0
8.05 | Abrazadera 3/4 | 36 | UD |  | 0
8.07 | Tarugo HDI 5/16 - tornillo | 36 | UD |  | 0
8.08 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
9 | GRUPO B |  |  |  | 0
9.01 | Unidad Exterior 210,000 BTU, VRF 208Vac, 60Hz. Ref. 410 | 1 | UD |  | 0
9.02 | Base Unidad Condensadora | 1 | UD |  | 0
9.03 | Unidad Interior 4TVC0024B1000AA-Fan Coil | 3 | UD |  | 0
9.04 | Unidad Interior 4TVC0018B1000AA-Fan Coil | 1 | UD |  | 0
9.05 | Unidad Interior 4TVC0042B1000AA-Cassette | 1 | UD |  | 0
9.06 | Unidad Interior 4TVC0036B1000AA-Cassette | 1 | UD |  | 0
9.07 | Unidad Interior 4TVC0024B1000AA-Consola | 1 | UD |  | 0
9.08 | Unidad Interior 4TVC0018B1000AA-Cassette | 1 | UD |  | 0
9.09 | Desconectivo 10A/2 | 8 | UD |  | 0
9.1 | Desconectivo 65A/3 | 1 | UD |  | 0
9.11 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
10 | TUBERIAS Y ASCESORIOS |  |  |  | 0
10.01 | Varilla de plata 15% | 1.5 | LB |  | 0
10.02 | Tubo de Cobre Ø34.9 |  | PL |  | 0
10.03 | Tubo de Cobre Ø31.8 | 50 | PL |  | 0
10.04 | Tubo de Cobre Ø28.6 | 20 | PL |  | 0
10.05 | Tubo de Cobre Ø25.4 | 5 | PL |  | 0
10.06 | Tubo de Cobre Ø22.2 | 30 | PL |  | 0
10.07 | Tubo de Cobre Ø19.1 | 12 | PL |  | 0
10.08 | Tubo de Cobre Ø15.9 | 130 | PL |  | 0
10.09 | Tubo de Cobre Ø12.7 | 45 | PL |  | 0
10.1 | Tubo de Cobre Ø9.53 | 100 | PL |  | 0
10.11 | Ramal TRDK225HP-BRANCH | 3 | UD |  | 0
10.12 | Ramal TRDK112HP-BRANCH | 3 | UD |  | 0
10.13 | Ramal TRDK056HP-BRANCH | 1 | UD |  | 0
10.14 | Ramal TRDK002HP-BRANCH | 1 | UD |  | 0
10.15 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
11 | SISTEMA DE DUCTERIA |  |  |  | 0
11.01 | Planchas p3 | 19 | UD |  | 0
11.02 | Perfiles invisibles | 38 | UD |  | 0
11.03 | Bayonetas | 38 | UD |  | 0
11.04 | Barra roscada | 38 | UD |  | 0
11.05 | Tarugos HDI 1/4 | 38 | UD |  | 0
11.06 | Tuercas 1/4 + arandelas | 38 | UD |  | 0
11.07 | Angulares | 4 | UD |  | 0
11.08 | Cintas p3 | 1.0714 | UD |  | 0
11.09 | Cemento p3 | 2.6786 | GLS |  | 0
11.1 | Difusor AM 12"x12" | 1 | UD |  | 0
11.11 | Difusor AM 10"x10" | 6 | UD |  | 0
11.12 | Rejilla porta filtro (Retorno) 14"x14" | 3 | UD |  | 0
11.13 | Rejilla porta filtro (Retorno) 13"x12" | 1 | UD |  | 0
11.14 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
12 | SISTEMA DE CONTROL |  |  |  | 0
12.01 | Alambre blindado 12/3 shielded | 250 | PL |  | 0
12.02 | Tuberia conduit para canalizar cable blindado | 250 | PL |  | 0
12.03 | Cable UTP C-6 | 200 | PL |  | 0
12.04 | Correítas plásticas | 110 | UD |  | 0
12.05 | Conectores curvos 3/4'' | 8 | UD |  | 0
12.06 | Conectores rectos 3/4'' | 8 | UD |  | 0
12.07 | Cajas 2 x 4 c/tapa | 8 | UD |  | 0
12.08 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
13 | SISTEMA DE DRENAJE |  |  |  | 0
13.01 | Tubo pvc 3/4 X 20 | 10 | UD |  | 0
13.02 | Codos pvc 3/4 | 10 | UD |  | 0
13.03 | Tee pvc 3/4 | 12 | UD |  | 0
13.04 | Cemento PVC | 0.25 | GLS |  | 0
13.06 | Aislamiento para drenaje | 192 | PL |  | 0
13.05 | Abrazadera 3/4 | 24 | UD |  | 0
13.07 | Tarugo HDI 5/16 - tornillo | 24 | UD |  | 0
13.08 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
14 | GRUPO C |  |  |  | 0
14.01 | Unidad Exterior 270,000 BTU, VRF 208Vac, 60Hz. Ref. 410 | 1 | UD |  | 0
14.02 | Base Unidad Condensadora | 1 | UD |  | 0
14.03 | Unidad Interior 4TVC0036B1000AA-Fan Coil | 1 | UD |  | 0
14.04 | Unidad Interior 4TVC0030B1000AA-Fan Coil | 4 | UD |  | 0
14.05 | Unidad Interior 4TVC0024B1000AA-Fan Coil | 2 | UD |  | 0
14.06 | Unidad Interior 4TVC0012B1000AA-Fan Coil | 2 | UD |  | 0
14.07 | Unidad Interior 4TVC0024B1000AA-Cassette | 2 | UD |  | 0
14.08 | Unidad Interior 4TVC0018B1000AA-Cassette | 1 | UD |  | 0
14.09 | Desconectivo 10A/2 | 12 | UD |  | 0
14.1 | Desconectivo 80A/3 | 1 | UD |  | 0
14.11 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
15 | TUBERIAS Y ASCESORIOS |  |  |  | 0
15.01 | Varilla de plata 15% | 3 | LB |  | 0
15.02 | Tubo de Cobre Ø34.9 | 50 | PL |  | 0
15.03 | Tubo de Cobre Ø31.8 | 5 | PL |  | 0
15.04 | Tubo de Cobre Ø22.2 | 40 | PL |  | 0
15.05 | Tubo de Cobre Ø19.1 | 80 | PL |  | 0
15.06 | Tubo de Cobre Ø15.9 | 75 | PL |  | 0
15.07 | Tubo de Cobre Ø12.7 | 50 | PL |  | 0
15.08 | Tubo de Cobre Ø9.53 | 110 | PL |  | 0
15.09 | Tubo de Cobre Ø6.35 | 20 | PL |  | 0
15.1 | Ramal TRDK314HP-BRANCH | 1 | UD |  | 0
15.11 | Ramal TRDK112HP-BRANCH | 4 | UD |  | 0
15.12 | Ramal TRDK056HP-BRANCH | 3 | UD |  | 0
15.13 | Ramal TRDK002HP-BRANCH | 1 | UD |  | 0
15.14 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
16 | SISTEMA DE DUCTERIA |  |  |  | 0
16.01 | Planchas p3 | 48 | UD |  | 0
16.02 | Perfiles invisibles | 95 | UD |  | 0
16.03 | Bayonetas | 95 | UD |  | 0
16.04 | Barra roscada | 95 | UD |  | 0
16.05 | Tarugos HDI 1/4 | 95 | UD |  | 0
16.06 | Tuercas 1/4 + arandelas | 95 | UD |  | 0
16.07 | Angulares | 9.5 | UD |  | 0
16.08 | Cintas p3 | 3 | UD |  | 0
16.09 | Cemento p3 | 6.75 | GLS |  | 0
16.1 | Difusor AM 10"x10" | 9 | UD |  | 0
16.11 | Difusor AM 08"x08" | 15 | UD |  | 0
16.12 | Rejilla porta filtro (Retorno) 17"x16" | 1 | UD |  | 0
16.13 | Rejilla porta filtro (Retorno) 16"x15" | 4 | UD |  | 0
16.14 | Rejilla porta filtro (Retorno) 14"x14" | 2 | UD |  | 0
16.15 | Rejilla porta filtro (Retorno) 12"x10" | 2 | UD |  | 0
16.16 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
17 | SISTEMA DE CONTROL |  |  |  | 0
17.01 | Alambre blindado 12/3 shielded | 350 | PL |  | 0
17.02 | Tuberia conduit para canalizar cable blindado | 350 | PL |  | 0
17.03 | Cable UTP C-6 | 300 | PL |  | 0
17.04 | Correítas plásticas | 110 | UD |  | 0
17.05 | Conectores curvos 3/4'' | 12 | UD |  | 0
17.06 | Conectores rectos 3/4'' | 12 | UD |  | 0
17.07 | Cajas 2 x 4 c/tapa | 12 | UD |  | 0
17.08 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
18 | SISTEMA DE DRENAJE |  |  |  | 0
18.01 | Tubo pvc 3/4 X 20 | 15 | UD |  | 0
18.02 | Codos pvc 3/4 | 15 | UD |  | 0
18.03 | Tee pvc 3/4 | 18 | UD |  | 0
18.04 | Cemento PVC | 0.25 | GLS |  | 0
18.06 | Aislamiento para drenaje | 288 | PL |  | 0
18.05 | Abrazadera 3/4 | 36 | UD |  | 0
18.07 | Tarugo HDI 5/16 - tornillo | 36 | UD |  | 0
18.08 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
19 | GRUPO D |  |  |  | 0
19.01 | Unidad Exterior 108,000 BTU, VRF 208Vac, 60Hz. Ref. 410 | 1 | UD |  | 0
19.02 | Base Unidad Condensadora | 1 | UD |  | 0
19.03 | Unidad Interior 4TVC0036B1000AA-Fan Coil | 1 | UD |  | 0
19.04 | Unidad Interior 4TVC0012B1000AA-Fan Coil | 6 | UD |  | 0
19.05 | Desconectivo 10A/2 | 7 | UD |  | 0
19.06 | Desconectivo 40A/3 | 1 | UD |  | 0
19.07 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
20 | TUBERIAS Y ASCESORIOS |  |  |  | 0
20.01 | Varilla de plata 15% | 1.5 | LB |  | 0
20.02 | Tubo de Cobre Ø28.6 | 50 | PL |  | 0
20.03 | Tubo de Cobre Ø22.2 | 40 | PL |  | 0
20.04 | Tubo de Cobre Ø19.1 | 12 | PL |  | 0
20.05 | Tubo de Cobre Ø15.9 | 12 | PL |  | 0
20.06 | Tubo de Cobre Ø12.7 | 130 | PL |  | 0
20.07 | Tubo de Cobre Ø9.53 | 40 | PL |  | 0
20.08 | Tubo de Cobre Ø6.35 | 60 | PL |  | 0
20.09 | Ramal TRDK225HP-BRANCH | 1 | UD |  | 0
20.1 | Ramal TRDK112HP-BRANCH | 4 | UD |  | 0
20.11 | Ramal TRDK056HP-BRANCH | 1 | UD |  | 0
20.12 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
21 | SISTEMA DE DUCTERIA |  |  |  | 0
21.01 | Planchas p3 | 23 | UD |  | 0
21.02 | Perfiles invisibles | 45 | UD |  | 0
21.03 | Bayonetas | 45 | UD |  | 0
21.04 | Barra roscada | 45 | UD |  | 0
21.05 | Tarugos HDI 1/4 | 45 | UD |  | 0
21.06 | Tuercas 1/4 + arandelas | 45 | UD |  | 0
21.07 | Angulares | 5 | UD |  | 0
21.08 | Cintas p3 | 1 | UD |  | 0
21.09 | Cemento p3 | 3.25 | GLS |  | 0
21.1 | Difusor AM 10"x10" | 7 | UD |  | 0
21.11 | Difusor AM 08"x08" | 2 | UD |  | 0
21.12 | Rejilla porta filtro (Retorno) 17"x16" | 1 | UD |  | 0
21.13 | Rejilla porta filtro (Retorno) 12"x10" | 6 | UD |  | 0
21.14 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
22 | SISTEMA DE CONTROL |  |  |  | 0
22.01 | Alambre blindado 12/3 shielded | 225 | PL |  | 0
22.02 | Tuberia conduit para canalizar cable blindado | 225 | PL |  | 0
22.03 | Cable UTP C-6 | 175 | PL |  | 0
22.04 | Correítas plásticas | 110 | UD |  | 0
22.05 | Conectores curvos 3/4'' | 7 | UD |  | 0
22.06 | Conectores rectos 3/4'' | 7 | UD |  | 0
22.07 | Cajas 2 x 4 c/tapa | 7 | UD |  | 0
22.08 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
23 | SISTEMA DE DRENAJE |  |  |  | 0
23.01 | Tubo pvc 3/4 X 20 | 9 | UD |  | 0
23.02 | Codos pvc 3/4 | 9 | UD |  | 0
23.03 | Tee pvc 3/4 | 11 | UD |  | 0
23.04 | Cemento PVC | 0.25 | GLS |  | 0
23.06 | Aislamiento para drenaje | 168 | PL |  | 0
23.05 | Abrazadera 3/4 | 21 | UD |  | 0
23.07 | Tarugo HDI 5/16 - tornillo | 21 | UD |  | 0
23.08 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
24 | GRUPO E |  |  |  | 0
24.01 | Unidad Exterior 216,000 BTU, VRF 208Vac, 60Hz. Ref. 410 | 1 | UD |  | 0
24.02 | Base Unidad Condensadora | 1 | UD |  | 0
24.03 | Unidad Interior 4TVC0054B1000AA-Fan Coil | 1 | UD |  | 0
24.04 | Unidad Interior 4TVC0048B1000AA-Fan Coil | 1 | UD |  | 0
24.05 | Unidad Interior 4TVC0030B1000AA-Fan Coil | 2 | UD |  | 0
24.06 | Unidad Interior 4TVC0018B1000AA-Fan Coil | 1 | UD |  | 0
24.07 | Unidad Interior 4TVC0012B1000AA-Fan Coil | 3 | UD |  | 0
24.08 | Desconectivo 10A/2 | 8 | UD |  | 0
24.09 | Desconectivo 70A/3 | 1 | UD |  | 0
24.1 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
25 | TUBERIAS Y ASCESORIOS |  |  |  | 0
25.01 | Varilla de plata 15% | 2 | LB |  | 0
25.02 | Tubo de Cobre Ø34.9 |  | PL |  | 0
25.03 | Tubo de Cobre Ø31.8 | 55 | PL |  | 0
25.04 | Tubo de Cobre Ø28.6 | 30 | PL |  | 0
25.05 | Tubo de Cobre Ø25.4 | 5 | PL |  | 0
25.06 | Tubo de Cobre Ø22.2 | 30 | PL |  | 0
25.07 | Tubo de Cobre Ø15.9 | 115 | PL |  | 0
25.08 | Tubo de Cobre Ø12.7 | 55 | PL |  | 0
25.09 | Tubo de Cobre Ø9.53 | 85 | PL |  | 0
25.1 | Tubo de Cobre Ø6.35 | 31 | PL |  | 0
25.11 | Ramal TRDK225HP-BRANCH | 4 | UD |  | 0
25.12 | Ramal TRDK112HP-BRANCH | 3 | UD |  | 0
25.13 | Ramal TRDK002HP-BRANCH | 1 | UD |  | 0
25.14 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
26 | SISTEMA DE DUCTERIA |  |  |  | 0
26.01 | Planchas p3 | 45 | UD |  | 0
26.02 | Perfiles invisibles | 90 | UD |  | 0
26.03 | Bayonetas | 90 | UD |  | 0
26.04 | Barra roscada | 90 | UD |  | 0
26.05 | Tarugos HDI 1/4 | 90 | UD |  | 0
26.06 | Tuercas 1/4 + arandelas | 90 | UD |  | 0
26.07 | Angulares | 9 | UD |  | 0
26.08 | Cintas p3 | 3 | UD |  | 0
26.09 | Cemento p3 | 6.5 | GLS |  | 0
26.1 | Difusor AM 12"x12" | 1 | UD |  | 0
26.11 | Difusor AM 10"x10" | 13 | UD |  | 0
26.12 | Difusor AM 08"x08" | 8 | UD |  | 0
26.13 | Rejilla porta filtro (Retorno) 20"x18" | 1 | UD |  | 0
26.14 | Rejilla porta filtro (Retorno) 19"x18" | 1 | UD |  | 0
26.15 | Rejilla porta filtro (Retorno) 16"x15" | 2 | UD |  | 0
26.16 | Rejilla porta filtro (Retorno) 14"x14" | 0 | UD |  | 0
26.17 | Rejilla porta filtro (Retorno) 13"x12" | 1 | UD |  | 0
26.18 | Rejilla porta filtro (Retorno) 12"x10" | 3 | UD |  | 0
26.19 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
27 | SISTEMA DE CONTROL |  |  |  | 0
27.01 | Alambre blindado 12/3 shielded | 250 | PL |  | 0
27.02 | Tuberia conduit para canalizar cable blindado | 250 | PL |  | 0
27.03 | Cable UTP C-6 | 200 | PL |  | 0
27.04 | Correítas plásticas | 110 | UD |  | 0
27.05 | Conectores curvos 3/4'' | 8 | UD |  | 0
27.06 | Conectores rectos 3/4'' | 8 | UD |  | 0
27.07 | Cajas 2 x 4 c/tapa | 8 | UD |  | 0
27.08 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
28 | SISTEMA DE DRENAJE |  |  |  | 0
28.01 | Tubo pvc 3/4 X 20 | 10 | UD |  | 0
28.02 | Codos pvc 3/4 | 10 | UD |  | 0
28.03 | Tee pvc 3/4 | 12 | UD |  | 0
28.04 | Cemento PVC | 0.25 | GLS |  | 0
28.06 | Aislamiento para drenaje | 192 | PL |  | 0
28.05 | Abrazadera 3/4 | 24 | UD |  | 0
28.07 | Tarugo HDI 5/16 - tornillo | 24 | UD |  | 0
28.08 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
29 | GRUPO F1 |  |  |  | 0
29.01 | Unidad Exterior 132,000 BTU, VRF 208Vac, 60Hz. Ref. 410 | 1 | UD |  | 0
29.02 | Base Unidad Condensadora | 1 | UD |  | 0
29.03 | Unidad Interior 4TVC0036B1000AA-Fan Coil | 1 | UD |  | 0
29.04 | Unidad Interior 4TVC0024B1000AA-Fan Coil | 2 | UD |  | 0
29.05 | Unidad Interior 4TVC0012B1000AA-Fan Coil | 4 | UD |  | 0
29.06 | Desconectivo 10A/2 | 7 | UD |  | 0
29.07 | Desconectivo 40A/3 | 1 | UD |  | 0
29.08 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
30 | TUBERIAS Y ASCESORIOS |  |  |  | 0
30.01 | Varilla de plata 15% | 1 | LB |  | 0
30.02 | Tubo de Cobre Ø22.2 | 75 | PL |  | 0
30.03 | Tubo de Cobre Ø19.1 | 20 | PL |  | 0
30.04 | Tubo de Cobre Ø15.9 | 20 | PL |  | 0
30.05 | Tubo de Cobre Ø12.7 | 110 | PL |  | 0
30.06 | Tubo de Cobre Ø9.53 | 50 | PL |  | 0
30.07 | Tubo de Cobre Ø6.35 | 40 | PL |  | 0
30.08 | Ramal TRDK112HP-BRANCH | 3 | UD |  | 0
30.09 | Ramal TRDK056HP-BRANCH | 2 | UD |  | 0
30.1 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
31 | SISTEMA DE DUCTERIA |  |  |  | 0
31.01 | Planchas p3 | 28 | UD |  | 0
31.02 | Perfiles invisibles | 55 | UD |  | 0
31.03 | Bayonetas | 55 | UD |  | 0
31.04 | Barra roscada | 55 | UD |  | 0
31.05 | Tarugos HDI 1/4 | 55 | UD |  | 0
31.06 | Tuercas 1/4 + arandelas | 55 | UD |  | 0
31.07 | Angulares | 6 | UD |  | 0
31.08 | Cintas p3 | 2 | UD |  | 0
31.09 | Cemento p3 | 4 | GLS |  | 0
31.1 | Difusor AM 10"x10" | 10 | UD |  | 0
31.11 | Difusor AM 08"x08" | 2 | UD |  | 0
31.12 | Rejilla porta filtro (Retorno) 17"x16" | 1 | UD |  | 0
31.13 | Rejilla porta filtro (Retorno) 16"x15" | 0 | UD |  | 0
31.14 | Rejilla porta filtro (Retorno) 14"x14" | 2 | UD |  | 0
31.15 | Rejilla porta filtro (Retorno) 12"x10" | 4 | UD |  | 0
31.16 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
32 | SISTEMA DE CONTROL |  |  |  | 0
32.01 | Alambre blindado 12/3 shielded | 225 | PL |  | 0
32.02 | Tuberia conduit para canalizar cable blindado | 225 | PL |  | 0
32.03 | Cable UTP C-6 | 175 | PL |  | 0
32.04 | Correítas plásticas | 110 | UD |  | 0
32.05 | Conectores curvos 3/4'' | 7 | UD |  | 0
32.06 | Conectores rectos 3/4'' | 7 | UD |  | 0
32.07 | Cajas 2 x 4 c/tapa | 7 | UD |  | 0
32.08 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
33 | SISTEMA DE DRENAJE |  |  |  | 0
33.01 | Tubo pvc 3/4 X 20 | 9 | UD |  | 0
33.02 | Codos pvc 3/4 | 9 | UD |  | 0
33.03 | Tee pvc 3/4 | 11 | UD |  | 0
33.04 | Cemento PVC | 0.25 | GLS |  | 0
33.06 | Aislamiento para drenaje | 180 | PL |  | 0
33.05 | Abrazadera 3/4 | 22.5 | UD |  | 0
33.07 | Tarugo HDI 5/16 - tornillo | 22.5 | UD |  | 0
33.08 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
34 | GRUPO F |  |  |  | 0
34.01 | Unidad Exterior 222,000 BTU, VRF 208Vac, 60Hz. Ref. 410 | 1 | UD |  | 0
34.02 | Base Unidad Condensadora | 1 | UD |  | 0
34.03 | Unidad Interior 4TVC0036B1000AA-Fan Coil | 2 | UD |  | 0
34.04 | Unidad Interior 4TVC0030B1000AA-Fan Coil | 3 | UD |  | 0
34.05 | Unidad Interior 4TVC0018B1000AA-Fan Coil | 2 | UD |  | 0
34.06 | Unidad Interior 4TVC0012B1000AA-Fan Coil | 2 | UD |  | 0
34.07 | Desconectivo 10A/2 | 9 | UD |  | 0
34.08 | Desconectivo 70A/3 | 1 | UD |  | 0
34.09 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
35 | TUBERIAS Y ASCESORIOS |  |  |  | 0
35.01 | Varilla de plata 15% | 1.5 | LB |  | 0
35.02 | Tubo de Cobre Ø34.9 | 60 | PL |  | 0
35.03 | Tubo de Cobre Ø28.6 | 41 | PL |  | 0
35.04 | Tubo de Cobre Ø25.4 | 5 | PL |  | 0
35.05 | Tubo de Cobre Ø22.2 | 20 | PL |  | 0
35.06 | Tubo de Cobre Ø19.1 | 66 | PL |  | 0
35.07 | Tubo de Cobre Ø15.9 | 90 | PL |  | 0
35.08 | Tubo de Cobre Ø12.7 | 54 | PL |  | 0
35.09 | Tubo de Cobre Ø6.35 | 90 | PL |  | 0
35.1 | Ramal TRDK314HP-BRANCH | 1 | UD |  | 0
35.11 | Ramal TRDK225HP-BRANCH | 4 | UD |  | 0
35.12 | Ramal TRDK112HP-BRANCH | 2 | UD |  | 0
35.13 | Ramal TRDK056HP-BRANCH | 1 | UD |  | 0
35.14 | Ramal TRDK002HP-BRANCH | 1 | UD |  | 0
35.15 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
36 | SISTEMA DE DUCTERIA |  |  |  | 0
36.01 | Planchas p3 | 46 | UD |  | 0
36.02 | Perfiles invisibles | 93 | UD |  | 0
36.03 | Bayonetas | 93 | UD |  | 0
36.04 | Barra roscada | 93 | UD |  | 0
36.05 | Tarugos HDI 1/4 | 93 | UD |  | 0
36.06 | Tuercas 1/4 + arandelas | 93 | UD |  | 0
36.07 | Angulares | 9 | UD |  | 0
36.08 | Cintas p3 | 3 | UD |  | 0
36.09 | Cemento p3 | 6.5 | GLS |  | 0
36.1 | Difusor AM 12"x12" | 2 | UD |  | 0
36.11 | Difusor AM 10"x10" | 17 | UD |  | 0
36.12 | Rejilla porta filtro (Retorno) 17"x16" | 2 | UD |  | 0
36.13 | Rejilla porta filtro (Retorno) 16"x15" | 3 | UD |  | 0
36.14 | Rejilla porta filtro (Retorno) 13"x12" | 2 | UD |  | 0
36.15 | Rejilla porta filtro (Retorno) 12"x10" | 2 | UD |  | 0
36.16 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
37 | SISTEMA DE CONTROL |  |  |  | 0
37.01 | Alambre blindado 12/3 shielded | 275 | PL |  | 0
37.02 | Tuberia conduit para canalizar cable blindado | 275 | PL |  | 0
37.03 | Cable UTP C-6 | 225 | PL |  | 0
37.04 | Correítas plásticas | 110 | UD |  | 0
37.05 | Conectores curvos 3/4'' | 9 | UD |  | 0
37.06 | Conectores rectos 3/4'' | 9 | UD |  | 0
37.07 | Cajas 2 x 4 c/tapa | 9 | UD |  | 0
37.08 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
38 | SISTEMA DE DRENAJE |  |  |  | 0
38.01 | Tubo pvc 3/4 X 20 | 11 | UD |  | 0
38.02 | Codos pvc 3/4 | 12 | UD |  | 0
38.03 | Tee pvc 3/4 | 14 | UD |  | 0
38.04 | Cemento PVC | 0.25 | GLS |  | 0
38.06 | Aislamiento para drenaje | 216 | PL |  | 0
38.05 | Abrazadera 3/4 | 27 | UD |  | 0
38.07 | Tarugo HDI 5/16 - tornillo | 27 | UD |  | 0
38.08 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
39 | GRUPO G |  |  |  | 0
39.01 | Unidad Exterior 132,000 BTU, VRF 208Vac, 60Hz. Ref. 410 | 1 | UD |  | 0
39.02 | Base Unidad Condensadora | 1 | UD |  | 0
39.03 | Unidad Interior 4TVC0030B1000AA-Fan Coil | 2 | UD |  | 0
39.04 | Unidad Interior 4TVC0018B1000AA-Fan Coil | 3 | UD |  | 0
39.05 | Unidad Interior 4TVC0018B1000AA-Cassette | 1 | UD |  | 0
39.06 | Desconectivo 10A/2 | 6 | UD |  | 0
39.07 | Desconectivo 40A/3 | 1 | UD |  | 0
39.08 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
40 | TUBERIAS Y ASCESORIOS |  |  |  | 0
40.01 | Varilla de plata 15% | 1 | LB |  | 0
40.02 | Tubo de Cobre Ø28.6 | 57 | PL |  | 0
40.03 | Tubo de Cobre Ø22.2 | 20 | PL |  | 0
40.04 | Tubo de Cobre Ø19.1 | 20 | PL |  | 0
40.05 | Tubo de Cobre Ø15.9 | 50 | PL |  | 0
40.06 | Tubo de Cobre Ø12.7 | 67 | PL |  | 0
40.07 | Tubo de Cobre Ø9.53 | 80 | PL |  | 0
40.08 | Ramal TRDK225HP-BRANCH | 1 | UD |  | 0
40.09 | Ramal TRDK112HP-BRANCH | 2 | UD |  | 0
40.1 | Ramal TRDK056HP-BRANCH | 1 | UD |  | 0
40.11 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
41 | SISTEMA DE DUCTERIA |  |  |  | 0
41.01 | Planchas p3 | 24 | UD |  | 0
41.02 | Perfiles invisibles | 48 | UD |  | 0
41.03 | Bayonetas | 48 | UD |  | 0
41.04 | Barra roscada | 48 | UD |  | 0
41.05 | Tarugos HDI 1/4 | 48 | UD |  | 0
41.06 | Tuercas 1/4 + arandelas | 48 | UD |  | 0
41.07 | Angulares | 5 | UD |  | 0
41.08 | Cintas p3 | 1.3571 | UD |  | 0
41.09 | Cemento p3 | 3.5 | GLS |  | 0
41.1 | Difusor AM 12"x12" | 3 | UD |  | 0
41.11 | Difusor AM 10"x10" | 2 | UD |  | 0
41.12 | Difusor AM 08"x08" | 5 | UD |  | 0
41.13 | Rejilla porta filtro (Retorno) 16"x15" | 2 | UD |  | 0
41.14 | Rejilla porta filtro (Retorno) 13"x12" | 3 | UD |  | 0
41.15 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
42 | SISTEMA DE CONTROL |  |  |  | 0
42.01 | Alambre blindado 12/3 shielded | 200 | PL |  | 0
42.02 | Tuberia conduit para canalizar cable blindado | 200 | PL |  | 0
42.03 | Cable UTP C-6 | 150 | PL |  | 0
42.04 | Correítas plásticas | 110 | UD |  | 0
42.05 | Conectores curvos 3/4'' | 6 | UD |  | 0
42.06 | Conectores rectos 3/4'' | 6 | UD |  | 0
42.07 | Cajas 2 x 4 c/tapa | 6 | UD |  | 0
42.08 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
43 | SISTEMA DE DRENAJE |  |  |  | 0
43.01 | Tubo pvc 3/4 X 20 | 8 | UD |  | 0
43.02 | Codos pvc 3/4 | 8 | UD |  | 0
43.03 | Tee pvc 3/4 | 9 | UD |  | 0
43.04 | Cemento PVC | 0.25 | GLS |  | 0
43.06 | Aislamiento para drenaje | 160 | PL |  | 0
43.05 | Abrazadera 3/4 | 20 | UD |  | 0
43.07 | Tarugo HDI 5/16 - tornillo | 20 | UD |  | 0
43.08 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
| UNIDADES INDEPENDIENTES |  |  |  | 0
0
44 | VACUNA |  |  |  | 0
44.01 | Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "ENCARGADO" | 1 | UD |  | 0
44.02 | Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "TOMA DE MUESTRA" | 1 | UD |  | 0
44.03 | Unidades de Aires Acondicionados de 18,000 BTU, tipo CASSETTE, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "SALA DE ESPERA, REGISTRO" | 1 | UD |  | 0
44.04 | Desconectivo 15A/2 | 2 | UD |  | 0
44.05 | Desconectivo 20A/2 | 1 | UD |  | 0
44.06 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
45 | CONSULTA |  |  |  | 0
45.01 | Unidades de Aires Acondicionados de 24,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; CONSULTORIO ADULTO 1 | 1 | UD |  | 0
45.02 | Unidades de Aires Acondicionados de 18,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; CONSULTORIO ADULTO 2 | 1 | UD |  | 0
45.03 | Unidades de Aires Acondicionados de 18,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; CONSULTORIO ADULTO 3 | 1 | UD |  | 0
45.04 | Unidades de Aires Acondicionados de 18,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; CONSULTORIO PEDIATRIA 1 | 1 | UD |  | 0
45.05 | Unidades de Aires Acondicionados de 18,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; CONSULTORIO PEDIATRIA 2 | 1 | UD |  | 0
45.06 | Desconectivo 30A/2 | 1 | UD |  | 0
45.07 | Desconectivo 20A/2 | 4 | UD |  | 0
45.08 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
46 | ADMINISTRACION |  |  |  | 0
46.01 | Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "SUB-DIRECTOR" | 1 | UD |  | 0
46.02 | Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "DIRECTOR" | 1 | UD |  | 0
46.03 | Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "OFICINA SIN NOMBRAR" | 1 | UD |  | 0
46.04 | Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "OFICINA SIN NOMBRAR" | 1 | UD |  | 0
46.05 | Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "OFICINA SIN NOMBRAR" | 1 | UD |  | 0
46.06 | Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "OFICINA SIN NOMBRAR" | 1 | UD |  | 0
46.07 | Desconectivo 15A/2 | 6 | UD |  | 0
46.08 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
47 | OTRAS AREAS |  |  |  | 0
47.01 | Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "SEGURIDAD" | 1 | UD |  | 0
47.02 | Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "CUARTO DE DATA" | 1 | UD |  | 0
47.03 | Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "ESTAR MEDICO" | 1 | UD |  | 0
47.04 | Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "ENCARGADO UCI" | 1 | UD |  | 0
47.05 | Desconectivo 15A/2 | 4 | UD |  | 0
47.06 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
48 | TB |  |  |  | 0
48.01 | Unidades de Aires Acondicionados de 36,000 BTU, tipo Fan Coil (Unidad condensadora de 3.0 TON) con sus respectivas ducterías en p-3 y materiales gastables de instalación; "LABORATORIO DE TB" | 1 | UD |  | 0
48.02 | Unidades de Aires Acondicionados de 24,000 BTU, tipo Fan Coil (Unidad condensadora de 2.0 TON) con sus respectivas ducterías en p-3 y materiales gastables de instalación; "CONSULTORIO DE TB" | 1 | UD |  | 0
48.03 | Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo Fan Coil (Unidad condensadora de 1.0 TON) con sus respectivas ducterías en p-3 y materiales gastables de instalación; "OFICINA" | 1 | UD |  | 0
48.04 | Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo Fan Coil (Unidad condensadora de 1.0 TON) con sus respectivas ducterías en p-3 y materiales gastables de instalación; "DEP. MEDICAMENTOS" | 1 | UD |  | 0
48.05 | Unidades de Aires Acondicionados de 18,000 BTU, tipo Fan Coil (Unidad condensadora de 1.5 TON) con sus respectivas ducterías en p-3 y materiales gastables de instalación; "PASILLO" | 1 | UD |  | 0
48.06 | Desconectivo 20A/2 | 5 | UD |  | 0
48.07 | Desconectivo 30A/2 | 1 | UD |  | 0
48.08 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
48.02 | VIH |  |  |  | 0
48.03 | Unidades de Aires Acondicionados de 12,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "SALA DE CHARLA" | 1 | UD |  | 0
48.04 | Unidades de Aires Acondicionados de 18,000 BTU, tipo SPLIT, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "CONSULTORIO" | 1 | UD |  | 0
48.04 | Unidades de Aires Acondicionados de 24,000 BTU, tipo CASSETTE, con sus respectivos materiales gastables de instalación; "SALA DE ESPERA" | 2 | UD |  | 0
48.05 | Desconectivo 20A/2 | 4 | UD |  | 0
48.05 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
65 | EXTRACTORES |  |  |  | 0
65.01 | Suministro e instalacion de extractor tipo hongo para cocina con su ducteria y materiales de instalacion | 1 | UD |  | 0
65.02 | Extractor de 75 CFM con sus respectivos materiales gastables de instalación | 45 | UD |  | 0
65.03 | Extractor de 120 CFM con sus respectivos materiales gastables de instalación | 2 | UD |  | 0
65.04 | Extractor de 200 CFM con sus respectivos materiales gastables de instalación | 2 | UD |  | 0
65.05 | Extractor de 215 CFM con sus respectivos materiales gastables de instalación | 2 | UD |  | 0
65.06 | Extractor de 380 CFM con sus respectivos materiales gastables de instalación | 1 | UD |  | 0
65.07 | Mano de obra | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
| SUB-TOTAL CLIMATIZACION |  |  |  |  | 0 | 29399678.1515
GASTOS GENERALES
| Dirección Técnica | 10% |  |  | 0
| ITBIS de la Dirección Técnica | 18% |  |  | 0
| Seguros y Fianzas (Según Facturas) | 4% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Liquidación y Prestaciones Laborales | 1% |  |  | 0
| Transporte | 1.5% |  |  | 0
| Supervisión e Inspección de Obras | 5% |  |  | 0
| Estudio y Diseño | 5% |  |  | 0
| Publicidad | 3% |  |  | 0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0

## LOTE VI
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL EN FRIUSA, BAVARO, PROV. LA ALTAGRACIA, R.D.
LOTE VI
Nombre del Contratista: |  |  |  | Fecha: 18 de Enero del 2019
Ubicación: |  |  |  | Localización: Prov. La Romana, R.D.
No. | PARTIDAS | CANTIDAD | UNIDAD | P. U. | SUB-TOTAL | TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION GASES MEDICOS
GASES MEDICOS
EMERGENCIA
1 | OBSERVACION ADULTOS (4 CAMAS)
1.01 | Salidas de pared de Oxigeno | 4 | UD |  | 0
1.02 | Salidas de pared Aire Medicinal | 4 | UD |  | 0
1.03 | Salidas de pared Vacio | 4 | UD |  | 0
1.04 | Slide Bracket | 4 | UD |  | 0
1.05 | Adaptadores | 12 | UD |  | 0
1.06 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Oxigeno | 4 | UD |  | 0
1.07 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Aire | 4 | UD |  | 0
1.08 | Regulador de Vacío | 4 | UD |  | 0
1.09 | Botellas Colectoras de Succión 1000CC | 4 | UD |  | 0
1.1 | Mano de Obra de Instalación | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | EMERGENCIA PEDIATRICA (2 CAMAS)
2.01 | Salidas de pared de Oxigeno | 2 | UD |  | 0
2.02 | Salidas de pared Aire Medicinal | 2 | UD |  | 0
2.03 | Salidas de pared Vacio | 2 | UD |  | 0
2.04 | Slide Bracket | 2 | UD |  | 0
2.05 | Adaptadores | 4 | UD |  | 0
2.06 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Oxigeno | 2 | UD |  | 0
2.07 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Aire | 2 | UD |  | 0
2.08 | Regulador de Vacío | 2 | UD |  | 0
2.09 | Botellas Colectoras de Succión 1000CC | 2 | UD |  | 0
2.1 | Mano de Obra de Instalación | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | TRAUMA SHOCK (1 CAMA) |  |  |  | 0
3.01 | Salidas de pared de Oxigeno | 2 | UD |  | 0
3.02 | Salidas de pared Aire Medicinal | 2 | UD |  | 0
3.03 | Salidas de pared Vacio | 2 | UD |  | 0
3.04 | Slide Bracket | 2 | UD |  | 0
3.05 | Adaptadores | 6 | UD |  | 0
3.06 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Oxigeno | 2 | UD |  | 0
3.07 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Aire | 2 | UD |  | 0
3.08 | Regulador de Vacío | 2 | UD |  | 0
3.09 | Botellas Colectoras de Succión 1000CC | 2 | UD |  | 0
3.1 | Mano de Obra de Instalación | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | NEBULIZACION ( 6 CUBICULOS) |  |  |  | 0
4.01 | Salidas de pared de Oxigeno | 6 | UD |  | 0
4.02 | Salidas de pared Aire Medicinal | 6 | UD |  | 0
4.03 | Salidas de pared Vacio | 6 | UD |  | 0
4.04 | Slide Bracket | 6 | UD |  | 0
4.05 | Adaptadores | 18 | UD |  | 0
4.06 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Oxigeno | 6 | UD |  | 0
4.07 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Aire Medicinal | 6 | UD |  | 0
4.08 | Regulador de Vacío | 6 | UD |  | 0
4.09 | Botellas Colectoras de Succión 1000CC | 6 | UD |  | 0
4.1 | Mano de Obra de Instalación | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | CURACION (1 CAMA) |  |  |  | 0
5.01 | Salidas de pared de Oxigeno | 1 | UD |  | 0
5.02 | Salidas de pared Vacio | 1 | UD |  | 0
5.03 | Salidas de pared Aire Medicinal | 1 | UD |  | 0
5.04 | Slide Bracket | 1 | UD |  | 0
5.05 | Adaptadores | 3 | UD |  | 0
5.06 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Oxigeno | 1 | UD |  | 0
5.07 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Aire Medicinal | 1 | UD |  | 0
5.08 | Regulador de Vacío | 1 | UD |  | 0
5.09 | Botellas Colectoras de Succión 1000CC | 1 | UD |  | 0
5.1 | Mano de Obra de Instalación | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
| IMÁGENES |  |  |  | 0
6 | RAYOS X |  |  |  | 0
6.01 | Salidas de pared de Oxigeno | 1 | UD |  | 0
6.02 | Slide Bracket | 1 | UD |  | 0
6.03 | Adaptadores | 1 | UD |  | 0
6.04 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Oxigeno | 1 | UD |  | 0
6.05 | Botellas Colectoras de Succión 1000CC | 1 | UD |  | 0
6.06 | Mano de Obra de Instalación | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
| INTERNAMIENTO |  |  |  | 0
7 | HOSPITALIZACION (2 CAMAS) - 12 UNIDADES |  |  |  | 0
7.01 | Salidas de pared de Oxigeno | 24 | UD |  | 0
7.02 | Salidas de pared Aire Medicinal | 24 | UD |  | 0
7.03 | Salidas de pared Vacio | 24 | UD |  | 0
7.04 | Slide Bracket | 24 | UD |  | 0
7.05 | Adaptadores | 72 | UD |  | 0
7.06 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Oxigeno | 24 | UD |  | 0
7.07 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Aire | 24 | UD |  | 0
7.08 | Regulador de Vacío | 24 | UD |  | 0
7.09 | Botellas Colectoras de Succión 1000CC | 24 | UD |  | 0
7.1 | Mano de Obra de Instalación | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
8 | HOSPITALIZACION PEDIATRICA (2 CAMAS) - 2 UNIDADES |  |  |  | 0
8.01 | Salidas de pared de Oxigeno | 4 | UD |  | 0
8.02 | Salidas de pared Aire Medicinal | 4 | UD |  | 0
8.03 | Salidas de pared Vacio | 4 | UD |  | 0
8.04 | Slide Bracket | 4 | UD |  | 0
8.05 | Adaptadores | 12 | UD |  | 0
8.06 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Oxigeno | 4 | UD |  | 0
8.07 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Aire | 4 | UD |  | 0
8.08 | Regulador de Vacío | 4 | UD |  | 0
8.09 | Botellas Colectoras de Succión 1000CC | 4 | UD |  | 0
8.1 | Mano de Obra de Instalación | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
| CIRUGIA |  |  |  | 0
9 | QUIROFANOS (2 UNIDADES) |  |  |  | 0
9.01 | Salidas de techo Oxigeno | 4 | UD |  | 0
9.02 | Salidas de techo de Aire Medicinal | 4 | UD |  | 0
9.03 | Salidas de techo Vacio | 4 | UD |  | 0
9.04 | Salidas de pared de Oxigeno | 2 | UD |  | 0
9.05 | Salidas de pared Aire Medicinal | 2 | UD |  | 0
9.06 | Salidas de pared Vacio | 2 | UD |  | 0
9.07 | Torre vertical | 2 | UD |  | 0
9.08 | Slide Bracket | 4 | UD |  | 0
9.09 | Adaptadores | 18 | UD |  | 0
9.1 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Oxigeno | 4 | UD |  | 0
9.11 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Aire | 4 | UD |  | 0
9.12 | Regulador de Vacío | 4 | UD |  | 0
9.13 | Botellas Colectoras de Succión 1000CC | 4 | UD |  | 0
9.14 | Mano de Obra de Instalación | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
10 | SALA DE PARTO |  |  |  | 0
10.01 | Salidas de pared de Oxigeno | 1 | UD |  | 0
10.02 | Salidas de pared Aire Medicinal | 1 | UD |  | 0
10.03 | Salidas de pared Vacio | 1 | UD |  | 0
10.04 | Slide Bracket | 1 | UD |  | 0
10.05 | Adaptadores | 3 | UD |  | 0
10.06 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Oxigeno | 1 | UD |  | 0
10.07 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Aire | 1 | UD |  | 0
10.08 | Regulador de Vacío | 1 | UD |  | 0
10.09 | Botellas Colectoras de Succión 1000CC | 1 | UD |  | 0
10.1 | Mano de Obra de Instalación | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
11 | PRE - OPERATORIO (2 CAMAS) |  |  |  | 0
11.01 | Salidas de pared de Oxigeno | 2 | UD |  | 0
11.02 | Salidas de pared Aire Medicinal | 2 | UD |  | 0
11.03 | Salidas de pared Vacio | 2 | UD |  | 0
11.04 | Slide Bracket | 2 | UD |  | 0
11.05 | Adaptadores | 6 | UD |  | 0
11.06 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Oxigeno | 2 | UD |  | 0
11.07 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Aire | 2 | UD |  | 0
11.08 | Regulador de Vacío | 2 | UD |  | 0
11.09 | Botellas Colectoras de Succión 1000CC | 2 | UD |  | 0
11.1 | Mano de Obra de Instalación | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
12 | POST- OPERATORIO (2 CAMAS) |  |  |  | 0
12.01 | Salidas de pared de Oxigeno | 2 | UD |  | 0
12.02 | Salidas de pared Aire Medicinal | 2 | UD |  | 0
12.03 | Salidas de pared Vacio | 2 | UD |  | 0
12.04 | Slide Bracket | 2 | UD |  | 0
12.05 | Adaptadores | 6 | UD |  | 0
12.06 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Oxigeno | 2 | UD |  | 0
12.07 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Aire | 2 | UD |  | 0
12.08 | Regulador de Vacío | 2 | UD |  | 0
12.09 | Botellas Colectoras de Succión 1000CC | 2 | UD |  | 0
12.1 | Mano de Obra de Instalación | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
13 | UCI NEONATAL (2 CUNAS) |  |  |  | 0
13.01 | Salidas de pared de Oxigeno | 2 | UD |  | 0
13.02 | Salidas de pared Aire Medicinal | 2 | UD |  | 0
13.03 | Salidas de pared Vacio | 2 | UD |  | 0
13.04 | Slide Bracket | 2 | UD |  | 0
13.05 | Adaptadores | 6 | UD |  | 0
13.06 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Oxigeno | 2 | UD |  | 0
13.07 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Aire | 2 | UD |  | 0
13.08 | Regulador de Vacío | 2 | UD |  | 0
13.09 | Botellas Colectoras de Succión 1000CC | 2 | UD |  | 0
13.1 | Mano de Obra de Instalación | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
14 | NEONATO (4 CUNAS) |  |  |  | 0
14.01 | Salidas de pared de Oxigeno | 4 | UD |  | 0
14.02 | Salidas de pared Aire Medicinal | 4 | UD |  | 0
14.03 | Salidas de pared Vacio | 4 | UD |  | 0
14.04 | Slide Bracket | 4 | UD |  | 0
14.05 | Adaptadores | 12 | UD |  | 0
14.06 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Oxigeno | 4 | UD |  | 0
14.07 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Aire | 4 | UD |  | 0
14.08 | Regulador de Vacío | 4 | UD |  | 0
14.09 | Botellas Colectoras de Succión 1000CC | 4 | UD |  | 0
14.1 | Mano de Obra de Instalación | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
15 | ATENCION AL RECIEN NACIDO (1 CUNA) |  |  |  | 0
15.01 | Salidas de pared de Oxigeno | 1 | UD |  | 0
15.02 | Salidas de pared Aire Medicinal | 1 | UD |  | 0
15.03 | Salidas de pared Vacio | 1 | UD |  | 0
15.04 | Slide Bracket | 1 | UD |  | 0
15.05 | Adaptadores | 3 | UD |  | 0
15.06 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Oxigeno | 1 | UD |  | 0
15.07 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Aire | 1 | UD |  | 0
15.08 | Regulador de Vacío | 1 | UD |  | 0
15.09 | Botellas Colectoras de Succión 1000CC | 1 | UD |  | 0
15.1 | Mano de Obra de Instalación | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
| CUIDADOS INTENSIVOS |  |  |  | 0
15 | UCI (1 CAMA) 3 UNIDADES |  |  |  | 0
15.01 | Salidas de pared de Oxigeno | 3 | UD |  | 0
15.02 | Salidas de pared Aire Medicinal | 3 | UD |  | 0
15.03 | Salidas de pared Vacio | 3 | UD |  | 0
15.04 | Slide Bracket | 3 | UD |  | 0
15.05 | Adaptadores | 9 | UD |  | 0
15.06 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Oxigeno | 9 | UD |  | 0
15.07 | Fluxómetro 0-15 Lpm, DISS Aire | 3 | UD |  | 0
15.08 | Regulador de Vacío | 3 | UD |  | 0
15.09 | Botellas Colectoras de Succión 1000CC | 3 | UD |  | 0
15.1 | Mano de Obra de Instalación | 1 | PA |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
22 | EQUIPOS |  |  |  | 0
22.01 | Caja de Válvulas de Tres gases (O2 /Air/Vac) | 12 | UD |  | 0
22.02 | Alarma de Tres gases (O2 /Air/Vac) | 12 | UD |  | 0
22.03 | Manifold de Aire , header 6X6 | 1 | UD |  | 0
22.04 | Manifold de oxigeno gaseoso, Header bar 6x6 | 1 | UD |  | 0
22.05 | Compresor de Aire 5.0 HP duplex, Duplex Tank-Mounted Oilless NFPA Medical Scroll Air Compressor System. Includes..- (2) 3 HP scroll compressors, each with capacity9.5 scfm @ 50 psi delivery pressure- 80 gallón horizontal ASME coded corrossionresistantlined receiver tank- UL listed NEMA enclosed medical control panel- Dual dessicant dryers with dual line regulatedfilter bank, with CO monitor and dew point monitor3 phase, 60 Hz, 230 volt eléctrica. | 1 | UD |  | 0
22.06 | Bomba de vacio 5 HP, Horizontal tank mounted duplex, Design Capacity 43.2 SCFM @ 19'' Hg / capacity of each pump, Tank Size 120 (gallons), 2 Qty of Motors, System Model Number S500B-T2. Cumple con los estándares NFPA® 99. | 1 | UD |  | 0
17 | MISELANEOS DE INSTALACION |  |  |  | 0 | 0
17.01 | Tubería rígida de cobre de 1/2´´ tipo L | 304 | P.L |  | 0
17.02 | Tubería rígida de cobre de 3/4´´ tipo L | 256 | P.L |  | 0
17.03 | Tubería rígida de cobre de 7/8´´ tipo L | 147 | P.L |  | 0
17.04 | Tubería rígida de cobre de 5/8´´ tipo L | 110 | P.L |  | 0
17.05 | Tubería rígida de cobre de 2-1/8´´ Tipo L | 86 | P.L |  | 0
17.06 | Tubería rígida de cobre de 1-5/8´´ Tipo L | 92 | P.L |  | 0
17.07 | Tubería rígida de cobre de 1-1/8´´ Tipo L | 87 | P.L |  | 0
17.08 | Misceláneos de Instalación (tee, codos, niples, coupling, ect.) | 1 | P.A |  | 0
17.09 | Suministro de Sistema de Soportería | 1 | P.A |  | 0
17.1 | Suministro de Señalización | 1 | P.A |  | 0
15.1 | Suministros de otros accesorios (plata, tubos, pvc,O2, ect.) | 1 | P.A |  | 0
15.11 | Ejecución de Prueba | 1 | P.A |  | 0
15.12 | Mano de Obra de Instalación | 1 | P.A |  | 0
15.13 | Limpieza final y Continua | 1 | P.A |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0 | 29399678.1515
GASTOS GENERALES
| Dirección Técnica | 10% |  |  | 0
| ITBIS de la Dirección Técnica | 18% |  |  | 0
| Seguros y Fianzas (Según Facturas) | 4% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
| Liquidación y Prestaciones Laborales | 1% |  |  | 0
| Transporte | 1.5% |  |  | 0
| Supervisión e Inspección de Obras | 5% |  |  | 0
| Estudio y Diseño | 5% |  |  | 0
| Publicidad | 3% |  |  | 0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| Imprevistos | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0

## LOTE VII
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL EN FRIUSA, BAVARO, PROV. LA ALTAGRACIA, R.D.
LOTE VII
| Nombre del Contratista: |  |  |  | Fecha: 14 de Febrero del 2019
| Ubicación: |  |  |  | Localización: Prov. La Romana, R.D.
| No. | PARTIDAS | CANTIDAD | UNIDAD | P. U. | SUB-TOTAL | TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICASSUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
* | 1 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO |  |  |  | 0
* | 1.01 | Panel de control inteligente | 1 | UD |  | 0
* | 1.02 | Estación manual | 8 | UD |  | 0
* | 1.03 | Mini módulo de monitoreo | 7 | UD |  | 0
* | 1.04 | Detectores de humo fotoeléctricos | 142 | UD |  | 0
* | 1.05 | Detectores de humo Termico | 6 | UD |  | 0
* | 1.06 | Luz estroboscópica con sirena P2R | 26 | UD |  | 0
* | 1.07 | Cable sólido 18/2 FLP para incendio (Rollo de 500pl) | 3 | UD |  | 0
* | 1.08 | Cable sólido 22/4 FLP para incendio (Rollo de 500pl) | 2 | UD |  | 0
* | 1.09 | Tubería + accesorios (conectores, adaptadores, registros) | 1 | PA |  | 0
* | 1.1 | Materiales varios para instalación | 1 | PA |  | 0
* | 1.11 | Programacion e Instalación | 1 | PA |  | 0
* | 1.12 | Mano de Obra Instalacion. | 1 | PA |  | 0
* | [5 empty] | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICA |  |  |  |  | 0 | 29399678.1515
GASTOS GENERALES
|  | Dirección Técnica | 10% |  |  | 0
|  | ITBIS de la Dirección Técnica | 18% |  |  | 0
|  | Seguros y Fianzas (Según Facturas) | 4% |  |  | 0
|  | Gastos Administrativos | 3% |  |  | 0
|  | Liquidación y Prestaciones Laborales | 1% |  |  | 0
|  | Transporte | 1.5% |  |  | 0
|  | Supervisión e Inspección de Obras | 5% |  |  | 0
|  | Estudio y Diseño | 5% |  |  | 0
|  | Publicidad | 3% |  |  | 0
0
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
|  | Imprevistos | 5% |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0